Приложение

к приказу ООО «Байкальская энергетическая компания»

от «___» _________2025 №_____

СТП БЭК.612.032-2025

Стандарт предприятия

Порядок формирования и утверждения перечня проектно-изыскательских работ, разработки заданий на проектирование, проведения экспертизы и согласования проектной документации

Взамен СТП БЭК.515.032-2020

Подразделение-разработчик:

служба планирования перспективного развития

- Содержание

Введение	3

1.	Область применения	3

2.	Нормативные ссылки	3

3.	Сокращения и определения	4

4.	Общие положения	8

5.	Формирование и утверждение перечня ПИР	8

6.	Корректировка перечня ПИР	9

7.	Организация разработки проектной документации	9

8.	Разработка заданий на проектирование	10

9.	Разработка изменений и дополнений к заданиям на проектирование	12

10.	Сопровождение разработки ПИР	12

11.	Экспертиза, согласование и утверждение проектной документации	13

12.	Корректировка проектной документации	16

13.	Общие требования к содержанию задания на проектирование	16

Приложение 1	19

Приложение 2	20

Приложение 3	21

Приложение 4	26

Приложение 5	29

Приложение 6	36

Приложение 7	62

Приложение 8	64

Приложение 9	65

Лист регистрации изменений	67

- Введение

Настоящий стандарт предприятия «Порядок формирования и утверждения перечня проектно-изыскательских работ, разработки заданий на проектирование, проведения экспертизы и согласования проектной документации» (далее – СТП) устанавливает:

– порядок формирования, согласования и утверждения перечня проектно-изыскательских работ и заданий на проектирование;

– порядок проведения экспертизы, согласования и утверждения проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства и объектов основных средств.

Область применения

  - СТП распространяется на все филиалы ООО «Байкальская энергетическая компания».

  - Участниками реализации бизнес-процесса по СТП являются:

- генеральный директор, заместитель генерального директора по производству энергии - главный инженер, заместители главного инженера ООО «Байкальская энергетическая компания» (далее – Общество);

- СППР, ОКС, ОДОУ исполнительной дирекции Общества (далее – ИД);

- работники подразделений ИД и филиалов Общества задействованные в процессах формирования, согласования, утверждения проектной документации в рамках осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями СТП;

- должностные лица, определенные приказом Общества «Об экспертной комиссии»;

- подразделения филиала Общества, отвечающие за организацию и проведение процедур по выбору подрядных организаций;

- работники, назначенные в филиале Общества, ответственные по каждому проекту в соответствии с разделом 11 СТП;

- отдел по управлению собственностью Иркутского филиала ООО «ЭН+ СЕРВИС»;

- работники ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго»; ООО «ЭН+ ДИДЖИТАЛ».

  - СТП не распространяется на ремонтную деятельность ООО «Байкальская энергетическая компания».

Нормативные ссылки

В СТП использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ 34.201-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- СП 14.13330.2018 «Свод правил. «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.».

- СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ «».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «».

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ Р 58917-2021 «Технологический инжиниринг и проектирование. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта промышленного объекта. Общие требования».

- ЭНГ25.040.РГЛ.00.003 АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «Регламент предоставления и рассмотрения ПCД, проведения экспертизы между участниками проектирования объекта капитального строительства Застройщика/Технического заказчика».

- «Требования для составления сметной документации в составе ПИР» ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Стандарт предприятия Общества «Техническая политика».

- Стандарт предприятия Общества «Организация и управление инвестициями в капитальное строительство».

- Стандарт предприятия Общества «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера».

- Инструкция Общества «Делопроизводство в исполнительной дирекции».

- Приказ Общества «Об экспертной комиссии».

Сокращения и определения

В СТП используются следующие сокращения:

ЕСКД - единая система конструкторской документации.

ЕСПД - единая система программной документации.

СНиП - строительные нормы и правила.

ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» актуальной редакции.

СПДС - система проектной документации для строительства.

ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления.

ОКС – отдел капитального строительства.

ПД – проектная документация.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

РД – рабочая документация.

СППР – служба планирования перспективного развития.

СПКПБ – служба производственного контроля промышленной безопасности.

ССЦТ – служба систем централизованного теплоснабжения.

ТЭО – технико-экономическое обоснование.

ТЭП – технико-экономические предложения.

ФЗ – федеральный закон.

СЭД – система электронного документооборота.

ОПО – опасный производственный объект.

НТД – нормативно-техническая документация.

В СТП используются следующие определения:

Государственная/негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий - оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Экспертиза достоверности определения сметной стоимости - порядок проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости установлен постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Проверка сметной стоимости может осуществляться отдельно от оценки соответствия проектной документации.

Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

## Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

## Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

## Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Сооружение - это результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций, предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. Сооружением можно считать инженерно-строительный объект, назначением которого является создание условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предмета труда, или для осуществления различных непроизводственных функций. Объектом, выступающим как сооружение, является любое отдельно стоящее сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним одно целое.

Основные средства – это часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Строение представляет собой отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной или нескольких частей, как одно целое, а также служебные строения (сараи, гаражи (индивидуального пользования), дворовые погреба и т.п.).

Предпроектная документация – технико-экономическое обоснование, инвестиционный замысел, декларацию о намерениях, обоснование инвестиций.

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

Рабочая документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов капитального строительства - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, новым, более производительным.

Техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.

Модернизация - работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

Технико-экономические предложения – это предпроектные проработки о необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической целесообразности инвестиций в строительство объекта с учетом его экологической и эксплуатационной безопасности. Результаты технико-экономических предложений служат основанием для принятия решения о необходимости выполнения проектной документации и целесообразности инвестиций в строительство.

Технико-экономические обоснования – совокупность документов, обосновывающих техническую, экономическую, финансовую целесообразность применений оборудования либо материалов определенного типа (марки), включающая\ в себя текстовые материалы, прайс-листы заводов-изготовителей (либо поставщиков), локальные сметные расчеты и финансовую модель.

Технический совет – коллективный совещательный орган Общества по техническим вопросам производственной деятельности.

Филиал - обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть.

Инвестиционный замысел - данный документ обычно определяет общие ключевые характеристики проекта, такие как цели инвестирования, назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции, места размещения объекта и пр.

Декларация о намерениях - данный документ, публикуемый в средствах массовой информации и отражающий инвестиционный замысел Заказчика, рассматривает такие общественно значимые вопросы, как цели проекта, варианты размещения производства, потребность в ресурсах, основные технико-экономические показатели и особенности выбранного способа производства.

Заказчик – филиал Общества, который уполномочен заключать договоры о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и/или осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Целевая программа – совокупность взаимоувязанных по срокам, ресурсам мероприятий производственно-технологического характера, направленных на решение одинаковых для филиалов проблем.

Экологическая экспертиза – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы.

Комплекс работ – единый непрерывный комплексный процесс создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, включая комплектацию строек технологическим и инженерным оборудованием – ввод в эксплуатацию).

Экспертиза промышленной безопасности – определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в пункте 1 ст. 13 № 116-ФЗ, предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.

Общие положения

  - СТП разработан в следующих целях:

- стандартизация процесса формирования, согласования и утверждения перечня проектно-изыскательских работ в рамках осуществления инвестиционной деятельности;

- стандартизация процесса разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектной документации, определение критериев выбора технических решений, применяемых в проектной документации;

- обеспечение необходимого уровня надежности, безопасности и повышения эффективности производства при оптимальном уровне затрат на конечную реализацию инвестиционных проектов.

  - Создание, реконструкция объекта строительства осуществляется в инвестиционном процессе с момента возникновения идеи (замысла) до сдачи объекта в эксплуатацию.

  - Выполнение проектно-изыскательских работ является составной частью инвестиционного процесса, направленного на капитальное строительство по Обществу.

Формирование и утверждение перечня ПИР

  - Целью формирования годового перечня ПИР является обеспечение объектов капитального строительства Общества проектной документацией.

  - Основанием для включения объекта в перечень ПИР Общества являются: решения руководства Общества, Технического совета, оформленные в установленном порядке.

  - Перечень ПИР Общества на будущий год формируется в СППР, на основании заявок филиалов и структурных подразделений ИД.

  - Заявки в полном объеме и по установленной форме должны быть представлены в СППР до 1 февраля года, предшествующего планируемому.

  - Заявка должна состоять из:

- 5.5.1. Служебной записки, подписанной директором или главным инженером (техническим директором) филиала (Приложение 1).

- 5.5.2. Реестра объектов (Приложение 2).

- 5.5.3. Согласованных с курирующей службой (структурное подразделение ИД, определяется в зависимости от типа проектируемого объекта) паспортов проектов.

- 5.5.4. Иных обосновывающих документов.

  - На основании заявок всех филиалов СППР формирует сводный реестр объектов проектирования под предварительный объем финансирования проектно-изыскательских работ ООО «Байкальская энергетическая компания». Сводный реестр ПИР размещается на сетевом диске: N:\БЭК_ИД\СППР\Папка обмена\ПИР\Актуализация Перечня ПИР.

  - СППР организует, при необходимости, технические совещания с филиалами ООО «Байкальская энергетическая компания» по рассмотрению заявок филиалов на выполнение ПИР (посредством средств связи). При этом уточняется необходимость выполнения ПИР для заявленных объектов, стоимость работ, наличие целевых программ, утвержденных паспортов и т.д.

  - По результатам рассмотрения заявок филиалов СППР формирует предварительный проект перечня ПИР на будущий год и предоставляет его в ОКС ИД в сроки, определенные в стандарте предприятия Общества «Организация и управление инвестициями в капитальном строительстве».

  - После утверждения инвестиционной программы ООО «Байкальская энергетическая компания» на планируемый год ОКС ИД в течении 5 рабочих дней передает в СППР утвержденный в установленном порядке план инвестиций для формирования и утверждения перечня ПИР на будущий год.

  - Перечень ПИР ООО «Байкальская энергетическая компания» будущего года утверждается заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером.

  - Утвержденный перечень ПИР (в формате pdf) и его ежемесячно актуализированная версия (в формате excel) размещается на сетевом диске: N:\БЭК_ИД\СППР\Папка обмена\ПИР.

Корректировка перечня ПИР

  - Утвержденный перечень ПИР может быть скорректирован с целью изменения объема финансирования имеющихся в перечне объектов, дополнения новыми или исключения из данного перечня объектов, а также уточнения наименования объекта.

  - Актуализация перечня ПИР выполняется СППР ежемесячно.

Организация разработки проектной документации

  - Выделяются три основные стадии проектирования в строительстве:

    - Предпроектные проработки – прорабатывается концепция объекта, определяются его первоначальные характеристики, оцениваются риски и техническая реализуемость объекта (обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование, основные технические решения);

    - Проектная документация;

    - Рабочая документация.

  - Основные этапы проектирования в зависимости от важности и сложности для строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

    - Разработка задания на проектирование;

    - Сбор исходно-разрешительной документации;

    - Инженерные изыскания;

    - Разработка проектной документации;

    - Согласование и экспертиза;

    - Разработка рабочей документации.

  - В качестве исходных данных для выполнения проектных работ для строительства, реконструкции объектов капитального строительства Заказчиком должны быть предусмотрены и выданы проектной организации (если данные работы не поручены для выполнения проектной организации):

    - градостроительный план земельного участка или для линейного объекта проект планировки территории, проект межевания (за исключением случаев, оговоренных требованиями НТД);

    - результаты инженерных изысканий;

    - технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения;

  - Примерный перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком, приведен в Приложении 7.

  - Выбор проектной организации выполняется в соответствии с требованиями внутренних регламентов по выбору подрядных организаций.

Разработка заданий на проектирование

  - Разработка заданий на проектирование по объектам капитального строительства ООО «Байкальская энергетическая компания» осуществляется на основании утвержденного перечня проектно-изыскательских работ и принятых решений о корректировке перечня в соответствии с требованиями СТП.

  - Задания на проектирование объектов из утвержденного перечня ПИР должны быть разработаны в срок не позднее 31 марта года начала осуществления проектирования и в течении 3-х недель для объектов, включенных при корректировке перечня ПИР.

  - Проектная документация разрабатывается в соответствии с утвержденным Заданием на проектирование, которое оформляется по шаблону задания (Приложение 3-6) на разработку проектной и рабочей документации с учетом следующих требований:

    - На стадии подготовки, согласования и утверждения задания на разработку проектной документации не допускается ограничение вариативности применяемого оборудования, материалов, изделий, а также технологии. Конкретизация типа, марки и производителей оборудования либо материалов и изделий в задании может носить вариантный, но не ограничивающий характер.

    - Требование п. 8.3.1. не выполняется в следующих случаях:

      - При проектировании объектов, выбор материалов которых ограничен требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов или иных нормативных документов.

      - Решение о применении материалов, изделий, а также технологии принято на основании протокола Технического совета ИД.

    - В задании на проектирование необходимо указывать имеющиеся исходные данные для проектирования. Примерный перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком, приведен в Приложении 7.

    - Допускается в задании на проектирование на основании протокола Технического совета ИД указывать требования о недопустимости применения оборудования или материалов определенного производителя, по которым имеется отрицательный опыт эксплуатации в подобных технологических системах.

  - Содержание и состав задания на проектирование объектов строительства может уточнятся и дополняться исполнителем по заданию на проектирование. Общие требования к содержанию задания на проектирование приведены в разделе 13 СТП.

  - Задание на проектирование оформляется в трех экземплярах (при необходимости допускается оформление дополнительных экземпляров) и утверждается:

    - Генеральным директором или заместителем генерального директора по производству энергии – главным инженером ООО «Байкальская энергетическая компания» по объектам стоимостью строительства свыше 100 млн. руб. за подписью директора филиала.

    - Заместителем главного инженера ООО «Байкальская энергетическая компания» по принадлежности по объектам стоимостью строительства до 100 млн. руб. включительно за подписью директора филиала.

  - Задание на проектирование перед утверждением должно быть согласовано в филиале и структурных подразделениях ИД. Процесс согласования необходимо проводить средствами системы электронного документооборота (допускается предварительное согласование задания на проектирование в службах и отделах ИД по электронной почте).

8.6.1. Согласование в СЭД задания на проектирование исполнитель осуществляет посредством рабочего согласования. Категория документа – «Рабочее согласование». Вид документа «Техническое задание (не относящееся к созданию/модернизации ИС, АСУ ТП и ИТ-инфраструктуры)».

8.6.2. В СЭД к карточке документа прикладываются:

- проект задания на проектирование, включая приложения;

- паспорт мероприятия с листом согласования из СЭД.

8.6.3. Задание на проектирование в СЭД согласовывается в следующем порядке:

1) ответственные лица в филиале;

2) ответственные лица в ИД (режим последовательного согласования документа, для задания на проектирование в целях подключения потребителей к системе теплоснабжения – режим параллельного согласования документа):

- курирующие службы ИД (начальники служб, заместитель главного инженера по направлению);

- отдел капитального строительства (только по объектам нового строительства и реконструкции);

- СППР (начальник службы);

3) заместитель главного инженера по системам централизованного теплоснабжения и технологическому присоединению.

8.6.4. После согласования исполнитель филиала распечатывает из СЭД лист согласования, передает на подпись директору филиала необходимое количество экземпляров задания на проектирование.

8.6.5. Подписанные директором филиала экземпляры задания на проектирование с листом согласования из СЭД и оформленным маршрутным листом (Приложение 68 к Инструкции Общества «Делопроизводство в Исполнительной дирекции») Исполнитель направляет на утверждение в соответствии с п. 8.5 СТП.

8.6.6. Контроль за соблюдением порядка согласования, учет замечаний согласовывающих подразделений и их отражение в тексте проекта задания на проектирование осуществляет (или возложен на) инициатор документа.

  - Задания на разработку проектной документации нового строительства тепловых сетей в целях осуществления технологического подключения к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» разрабатываются в формате Приложения 5 и утверждаются директором филиала, в зоне эксплуатационной ответственности которого находятся проектируемые сети.

8.7.1. Согласование задания на новое строительство тепловых сетей в целях осуществления технологического подключения осуществляется в СЭД по маршруту согласования в следующем порядке:

8.7.1.1. ответственные лица в филиале;

8.7.1.2. курирующие службы ИД: ССЦТ, СПКПБ;

8.7.1.3. СППР;

8.7.1.4. заместитель главного инженера по системам централизованного теплоснабжения и технологическому присоединению.

8.7.2. Задания на реконструкцию тепловых сетей и входящих в их состав объектов капитального строительства, модернизации/технического перевооружения центрального теплового пункта (ЦТП) и т.п. осуществляемого в целях технологического присоединения подлежат согласованию и утверждению в общем порядке, предусмотренном пунктами 8.5, 8.6 СТП.

  - После утверждения задания на проектирование проставляется печать в ОДОУ на все экземпляры задания. Один экземпляр оригинала задания с листом согласования из СЭД передается на хранение в СППР.

  - В целях реализации положений производственной системы, в части проектно – изыскательских работ, необходимо осуществлять подготовку, согласование и утверждение заданий на проектирование с учетом соответствия основных технических решений рискам, заявленным при оформлении паспорта проекта, отсутствия (исключения) в основных технических решениях работ, не связанных с заявленным риском.

  - Должностные лица в своей зоне ответственности, определенной приказом Общества «Об экспертной комиссии», несут ответственность за решения, включенные в задания на проектирование. Вышеуказанные лица при согласовании заданий на проектирование, при необходимости, могут инициировать рассмотрение возникающих вопросов на техническом совете при заместителе генерального директора по производству энергии - главном инженере или его заместителях.

  - Задания на проектирование объектов нового строительства и реконструкции, по которым принято решение выполнять проектные работы силами конструкторской группы филиала, оформляются, согласовываются и утверждаются в соответствии с требованиями п.п. 8.3 – 8.9 СТП (применительно к объекту проектирования). В остальных случаях задания на проектирование для конструкторских групп оформляются в формате, принятом на филиале.  Допускается оформление задания на проектирование для конструкторских групп филиалов в двух экземплярах.

8.12. Задания на разработку проектной документации, рабочей документации для объектов, по которым принято решение выполнять проектные работы в составе комплекса работ оформляются, согласовываются и утверждаются в соответствии с требованиями п.п. 8.3 – 8.9 СТП (применительно к объекту проектирования) и являются приложением к закупочной документации и/или заданию на комплекс работ.

Разработка изменений и дополнений к заданиям на проектирование

  - Изменение или дополнение к заданию на проектирование разрабатывается при необходимости внесения в утвержденное задание на проектирование требований отсутствующих в основном задании.

  - Для принятия решений о внесении изменений и дополнений в задание на проектирование филиал-инициатор или подразделение ИД оформляет протокол совещания, в котором в обязательном порядке отражается необходимость внесения изменений, причины возникновения данной необходимости с оценкой стоимостных, временных и иных последствий в случае их внесения.

  - При положительном решении о внесении изменений или дополнений, оформленных протоколом совещания, филиал-инициатор в течении 10 рабочих дней, разрабатывает изменение или дополнение к заданию.

  - Изменение или дополнение к утвержденному заданию на проектирование согласовывается и утверждается в том же порядке, что и основное задание.

  - В дополнение и изменение к утвержденному заданию на проектирование включаются только дополнительные или изменяемые пункты.

Сопровождение разработки ПИР

  - Подразделения филиала, отвечающие за организацию и проведение процедур по выбору подрядных организаций, передают СППР в течение 2 недель с момента подписания копию протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению предложений подрядных организаций.

  - В структуре Заказчика, назначается ответственный представитель (руководитель проекта) за конкретный объект, который отслеживает выполнение графика промежуточных результатов работ, организует согласование основных проектных решений, принятых конструкций, материалов, инженерных систем и оборудования для возможности оперативного влияния на качество проектирования.

  - После заключения договора подряда с проектной организацией руководитель проекта на филиале в срок, предусмотренный договором на выполнение ПИР, официальным письмом передает Подрядчику исходные данные, указанные в задании на проектирование.

  - Проектная документация на строительство и реконструкцию разрабатывается на основании градостроительного плана (в случае линейных объектов, когда это требуется законодательством РФ - проекта планировки территории и проекта межевания территории), инженерных изысканий, технических условий, которые выдаются исходными данными проектировщику, либо в задании на проектирование должна быть предусмотрена их разработка.

  - Состав проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, выдаваемой Подрядчиком (проектировщиком), должен соответствовать требованиям статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 № ФЗ-190 с учетом «Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, и уточнен заданием на проектирование.

  - В проектной документации требуется наличие всех необходимых согласований с соответствующими инстанциями.

  - Применение в проектной и рабочей документации оборудования и материалов определенной марки допускается только после осуществления филиалом корпоративных процедур по выбору поставщиков оборудования, материалов.

  - После получения ПД от Подрядчика (проектировщика, генерального проектировщика) филиал организует процессы ее согласования и утверждения в соответствии с требованиями СТП.

  - В случае поступления в ходе проведения закупки предложений о поставках непроектного оборудования, а также в случаях выявления на стадии входного контроля отклонений от утвержденных технических требований, опубликованных в ходе закупки оборудования, привлечение разработчика проектной документации к взаимодействию с поставщиком является обязательным.

Экспертиза, согласование и утверждение проектной документации

  - Экспертиза является обязательным этапом инвестиционного процесса в строительстве и проводится в целях предотвращения строительства объектов, создание и использование которых не отвечает требованиям государственных норм и правил или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государства, а также в целях контроля за соблюдением социально-экономической и природоохранной политики.

  - После получения ПД от Подрядчика (проектировщика, генерального проектировщика) в полном объеме независимо от стоимости строительства филиал осуществляет ее рассмотрение в своих структурных подразделениях.

  - Проектная документация должна соответствовать:

11.3.1. требованиям по комплектности;

11.3.2. требованиям задания на проектирование;

11.3.3. инженерным изысканиям;

11.3.4. техническим условиям, по сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительному плану земельного участка, договорам технологического присоединения;

11.3.5. требованиям нормативно технической документации.

  - При стоимости строительства объекта свыше 100 млн. руб. филиал, до направления ПД на экспертизу (в случае ее необходимости), направляет ПД на рассмотрение в СППР с приложением перечня замечаний филиала, подписанного главным инженером (техническим директором) филиала. ПД направляется служебной запиской посредством СЭД с размещением ее на сетевом диске: N:\БЭК_ИД\СППР\Папка обмена\ПИР.

  - СППР организует рассмотрение ПД в структурных подразделениях ИД в сроки, установленные заместителем главного инженера по системам централизованного теплоснабжения и технологическому присоединению. Сформулированные замечания и предложения структурных подразделений ИД с указанием нормативных и законодательных актов предоставляются в СППР посредством СЭД. СППР формирует пакет замечаний и предложений, и направляет его филиалу для доработки ПД разработчиком.

  - Принципы формирования замечаний:

- замечание должно быть конкретным, направленным на конкретное действие и начинаться с глагола в повелительном наклонении (предоставить, откорректировать, добавить, исключить и т.д.). При необходимости указать способ устранения ошибки, коллизии;

- замечание не должно содержать в себе вопросительного предложения и вариантности;

- замечание должно быть обоснованным, с указанием ссылки на нарушение пункта задания на проектирование, НТД.

  - В случае выявленных замечаний к полученному комплекту документации, составляется Ведомость замечаний по рекомендуемой форме (Приложение 8) и направляется на устранение в адрес Подрядчика.

  - В целях реализации положений производственной системы, в части проектно – изыскательских работ, необходимо осуществлять рассмотрение результатов ПИР на соответствие заданию на проектирование в части исключения «избыточных» технических решений с обязательной оценкой стоимости последующего владения на любых стадиях исполнения.

  - Филиал направляет замечания, выявленные при рассмотрении, Подрядчику (проектировщику) для доработки ПД.

  - В случае возникновения спорных вопросов по замечаниям, филиалу необходимо организовать совещание по обсуждению данных вопросов с ответственным представителем Заказчика, подготовившим замечания, и проектной организацией, прийти к договоренности по каждому предложению. Результаты фиксируются в соответствующем протоколе.

  - После доработки ПД филиал повторно направляет ее на рассмотрение в СППР. Механизм направления ПД изложен в п. 11.4.

  - После снятия всех замечаний по ПД филиал информирует подрядную организацию, осуществляющую разработку ПД, о дальнейшем проведении необходимых экспертиз проектной документации и прохождению всех необходимых внешних согласований.

  - Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства до её утверждения подлежит экспертизе. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы.

  - Общие правила, порядок и сроки проведения государственной экспертизы проектной документации на строительство и реконструкцию предприятий, зданий и сооружений на территории РФ устанавливаются «Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145.

  - Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями. Распределение полномочий между указанными органами государственной экспертизы определено Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 49.

  - Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

  - Государственной историко-культурной экспертизе подлежит проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

  - В соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» экспертизе промышленной безопасности подлежит документация на:

- консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;

- техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

  - Заключение экспертизы промышленной безопасности должно представляться в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган, которые вносят его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. Заключение экспертизы промышленной безопасности считается действительным исключительно с даты его внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом.

  - Государственная экспертиза проектной документации гидротехнических сооружений, содержащей декларацию безопасности гидротехнических сооружений, проводится в соответствии с требования Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 №117-ФЗ и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

  - Государственная/негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий не проводится в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.

  - После проведения всех необходимых экспертиз проектной документации, в срок не превышающий 30 календарных дней с момента проведения последней экспертизы, филиал направляет проектную документацию в СППР на утверждение с приложением положительных заключений экспертиз и Заключения филиала, подписанного главным инженером (техническим директором) филиала. Рекомендуемая форма заключения на ПД приведена в Приложении 9.

  - Проектная документация направляется на утверждение в СППР в полном объеме в электронном виде. Сметная документация в составе ПИР (локальные, объектные сметы и ССР), принятая Заказчиком от проектировщика (Подрядчика) визируется специалистами по проектной работе и руководителями ответственными за сметную стоимость работ со стороны Заказчика и проектировщика. Механизм направления ПД изложен в п. 11.4.

  - Должностные лица технического блока в своей зоне ответственности, определенной приказом Общества «Об экспертной комиссии», несут ответственность за соответствие разработанной ПД требованиям, указанным в задании на проектирование, отсутствие избыточных технических решений.

  - Заключение на ПД по объектам с общей сметной стоимостью до 100 млн. руб. включительно оформляется филиалом и предоставляется на подпись заместителю директора филиала-техническому директору/главному инженеру. По объектам нового строительства и реконструкции заключение на проектную документацию в обязательном порядке согласовывается с заместителем главного инженера по принадлежности ООО «Байкальская энергетическая компания». Требования данного пункта в полной мере распространяются при оформлении заключения на ПД, разработанную силами конструкторской группы филиала.

  - Заключение на ПД по объектам с общей сметной стоимостью свыше 100 млн. руб. оформляется СППР и предоставляется на подпись заместителю генерального директора по производству энергии – главному инженеру.

  - Проектная документация с учетом положительного заключения экспертизы проектной документации утверждается приказом:

- директора филиала по объектам стоимостью строительства до 100 млн. руб. включительно на основании заключения филиала, согласованного в соответствии с п. 11.25 СТП.

- заместителя генерального директора по производству энергии – главным инженером ООО «Байкальская энергетическая компания» по объектам стоимостью строительства свыше 100 млн. руб. на основании заключения СППР.

  - В течение месяца после утверждения ПД по объектам стоимостью строительства до 100 млн. руб. филиал направляет в СППР копии:

- приказа об утверждении ПД;

- заключения филиала;

- положительных заключений экспертиз.

Корректировка проектной документации

  - При необходимости внесения изменений в утвержденную проектную документацию, возникающих в ходе реализации проекта, изменения проектных решений по желанию Заказчика или по другим причинам, составляется задание на корректировку проектной документации с использованием шаблонов (Приложение 3 - 6) по сокращенной форме (только по вопросам, связанным с корректировкой проектной документации).

  - Для принятия решений о внесении изменений в утвержденную проектную документацию филиал-инициатор или подразделение ИД оформляет протокол совещания, в котором в обязательном порядке отражается необходимость внесения изменений, причины возникновения данной необходимости с оценкой стоимостных, временных и иных последствий в случае их внесения.

Общие требования к содержанию задания на проектирование

13.1. Шаблон задания на разработку проектной документации объектов ООО «Байкальская энергетическая компания» на новое строительство или реконструкцию приведен в Приложении 3.

13.2. Шаблон задания на разработку проектной документации объектов ООО «Байкальская энергетическая компания» на модернизацию или техническое перевооружение ОПО приведен в Приложении 4.

13.3. Шаблон задания на разработку проектной документации нового строительства тепловых сетей в целях осуществления технологического подключения к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» приведен в Приложении 5.

13.4. Шаблон задания на проектирование модернизации АСУ ТП приведен в Приложении 6.

13.5. Наименование объекта в задании должно соответствовать наименованию в утвержденном перечне ПИР с учетом следующих требований: в случае нового строительства зданий, строений и сооружений наименование объекта согласовывается с отделом по работе с  собственностью ООО «ЭН+ СЕРВИС», а при осуществлении реконструкции, технического перевооружения и модернизации должно содержать наименование основного средства, числящегося на балансе предприятия с указанием инвентарного номера и наименование мероприятия. Данное требование не применяется для заданий на проектирование нового строительства тепловых сетей для технологического присоединения (Приложение 5).

13.6. В задании устанавливаются требования к основным техническим, технологическим решениям, обоснованию выбора оборудования и материалов, внедрению новой техники, эффективности инвестиций, согласованию и экспертизе проектной документации, особым условиям проектирования и строительства.

13.7. Задание на проектирование должно содержать весь комплекс основных требований Заказчика, требований и условий исполнительных органов государственной власти и не должно содержать требований, противоречащих законодательным и нормативным актам.

13.8. В задании на проектирование допускается указывать требование о выполнении сравнения технико-экономических характеристик вариантов применяемого основного оборудования, материалов.

13.9. В задании на проектирование объектов нового строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения ОПО при необходимости должно быть предусмотрено требование о выделении этапов строительства.

13.10. В задании необходимо отразить требование к Подрядчику (генпроектировщику, проектировщику) о согласовании предпроектной документации и/или ПД с правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, смежных с объектом проектирования.

13.11. Задания на проектирование охранных систем безопасности (видеонаблюдение, контроль доступа, периметральная сигнализация и т.п.) дополнительно должны быть согласованы с отделом режима и охраны ООО «Байкальская энергетическая компания».

13.12. Задания на проектирование систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения дополнительно должны быть согласованы с ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго».

13.13. Задания на проектирование информационно-вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, а также когда по условиям задания предусматривается установка оборудования информационных технологий и программного обеспечения дополнительно должны быть согласованы с ООО «ЭН+ ДИДЖИТАЛ».

13.14. Задания на проектирование объектов, строительство, реконструкция, техническое перевооружение или ликвидация которых связаны с оформлением (переоформлением) права аренды или права собственности на земельные участки, а также приобретением или отчуждением объектов капитального строительства, должны быть в обязательном порядке согласованы с отделом по работе с собственностью ООО «ЭН+ СЕРВИС».

13.15. Задания на проектирование объектов, подпадающих под требования Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в обязательном порядке подлежат согласованию со службой производственного контроля промышленной безопасности исполнительной дирекции. В задании на проектирование таких объектов должны быть изложены требования к разделению проектируемого объекта на ряд технических устройств.  В задании должны быть указаны точные наименования и границы существующих технических устройств, подлежащих изменению, согласно проектным решениям, с приложением соответствующих сведений, характеризующих ОПО и учётных (в органах Ростехнадзора) номеров этих технических устройств. В случае возникновения новых технических устройств, по результатам проектных решений, а также в случае образования технических устройств при разделении проектируемого объекта (существующего оборудования) указывать в задании на проектирование перспективные наименования вновь образующихся технических устройств.

13.16. При проектировании объектов капитального строительства указать необходимость разработки декларации пожарной безопасности (определяется в соответствии с ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

13.17. При проектировании гидротехнических сооружений в задании на проектирование указать необходимость разработки декларации безопасности ГТС (регламентируется ФЗ РФ от 21.07.1997г № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

13.18. При проектировании опасных производственных объектов указать необходимость разработки декларации безопасности промышленного объекта (регламентируется ФЗ РФ от 21.07.1997г № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

13.19. Один экземпляр оригинала утвержденного задания со всеми визами хранится в СППР.

13.20. В задании на проектирование указывается требование о формировании опросных листов и/или технических требований к оборудованию и изделиям, содержащих необходимые технические данные для заказа оборудования и изделий, а также информацию об оснащенности поставляемого оборудования устройствами (системами) управления, ограничениях, связанных с габаритами, и т.п. Разработанные опросные листы и/или технические требования подлежат согласованию с Заказчиком.

# Приложение 1

Заявка на выполнение проектно-изыскательских работ

| БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания». Наименование филиала |
| --- |
| СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  | Начальнику СППР (Фамилия И.О.) |  |
|  |  | № | № |  |  |  |  |  |
| ННа № |  |  |  | оот |  |  |  |  |

О направлении перечня ПИР на 20__ год

Заголовок  к тексту

В соответствии с п. 5.5. СТП БЭК.612.032-2025 направляем реестр объектов ПИР на 20__ год, паспорта проектов.

Приложения:

  - Реестр объектов ПИР на 20__ год – на … л. в 1 экз.

  - Паспорта проектов - … шт. в 1 экз.

Директор										(И.О. Фамилия)

Исп.

Тел.

| ## Реестр объектов ПИР на 20___ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Филиал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта | Стадия проектирования |  | Ориентировочная стоимость ПИР |  |  | Ориентировочная стоимость строительства |  | Программа инвестиций |  |
|  | (из списка) |  | (в прогнозных ценах, тыс.руб) |  |  |  |  | (из списка) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| ИТОГО: |  |  | ХХХ,Х |  |  | ХХХ,Х |  |  |  |
| Директор или главный инженер (технический директор) филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Фамилия И.О. |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа 3 - Стадия проектирования одна из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭО, ПД или ПД+РД, техническое задание, технический проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа 4 – Ориентировочная стоимость ПИР | - определяется по аналогу или по справочникам базовых цен и указывается в прогнозных ценах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа 5 – Ориентировочная стоимость строительства | - определяется по аналогу или по укрупненным показателям и указывается в прогнозных ценах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Графа 6 – Программа инвестиций | - по классификации СТП «Организация и управление инвестициями в капитальном строительстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одно из направлений: | Проекты развития/окупаемые проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты обеспечения надежности, безопасности и экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты областной Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непроизводственные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проекты технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

# Приложение 3

### Шаблоны

### Образец задания на проектирование нового строительства или реконструкции объекта капитального строительства

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ООО «Байкальская энергетическая компания» ___________________ Ф.И.О. «____»_____________ 20__ г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ

# на разработку _______________________________________________

# (проектной документации, проектной и рабочей документации)

___________________________________________________________________

(наименование объекта)

# 1. Основание для проектирования

1.1. Перечень ПИР на 20___ год, утвержденный заместителем генерального директора по производству энергии - главным инженером.

1.2. Решение или постановление Правительства РФ, губернатора Иркутской области, предписание надзорного органа, целевая программа Общества.

(п.п. 1.2. - если имеется)

# 2. Вид строительства

Новое строительство, реконструкция.

(одно из перечисленных)

# 3. Район и площадка строительства

3.1. Город, район города, площадка строительства.

# 4. Объем проектной и рабочей документации

4.1. Объем разрабатываемой проектной документации должен соответствовать ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. В составе проектной документации выполнить разделы в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, в объеме, необходимом для прохождения экспертизы и осуществления строительства (в случае проектирования линейного объекта капитального строительства, учитываются требования раздела III указанного Положения), в том числе:

4.1.1. Указываются разделы, разрабатываемые в полном объеме;

4.1.2. Указываются разделы, разрабатываемые не в полном объеме с указанием конкретных требований к содержанию разделов и подразделов.

4.2. Излагаются требования к разработке дополнительных разделов, а также документации, необходимость подготовки которой определена законодательными актами (декларация безопасности, проект организации дорожного движения и т.п.).

4.3. Рабочая документация разрабатывается (если заданием на проектирование предусмотрена ее разработка) на весь период строительства на основе утвержденных в проектной документации, технических и технологических решений в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ 21.101-2020 и иными действующими нормами, правилами и регламентами. (Рабочая документация может выполняться как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее подготовки. Состав рабочей документации устанавливается в зависимости от требуемой степени детализации проектных решений и в соответствии со стандартами СПДС).

# 5. Основные данные и требования к проектным решениям

    - Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства.

    - Мощность (производительность, вместимость, пропускная способность и т. п.) объекта капитального строительства.

    - Класс (в соответствии с 116-ФЗ от 21.07.1997, 117-ФЗ от 21.07.1997) объекта капитального строительства.

    - Категория надежности водо-, тепло-, электроснабжения проектируемого объекта. В случае, если проектируемый объект является элементом системы ресурсообеспечения потребителей, указываются категории надежности ресурсоснабжения указанных потребителей.

    - Указания по применению типовой проектной документации и (или) модифицированной типовой проектной документации.

    - Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам.

    - Требования по автоматизации производственных процессов, а также необходимости создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и технологических процессов (АСУ ТП).

    - Требования к качеству, конкурентоспособности, а также к энергетическим, экологическим и иным параметрам продукции (указать при необходимости).

    - Требования к схеме планировочной организации земельного участка.

    - Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям.

    - Требования к конструктивным решениям.

    - Сети и системы электроснабжения.

    - Сети и системы водоснабжения.

    - Сети и системы водоотведения.

    - Тепловые сети. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха.

    - Сети и системы связи.

    - Сети газопотребления и системы газоснабжения.

    - Организация строительства.

    - Требования к проекту организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (при необходимости).

    - Требования к проекту организации строительства.

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

    - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

    - Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

    - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по противодействию терроризму (приводятся данные и сведения, а также даются указания, подлежащие исполнению при подготовке данных мероприятий).

    - Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (приводятся данные и сведения, а также даются указания, подлежащие исполнению при подготовке мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства).

    - Требования к разработке проекта рекультивации земель (указываются в случае необходимости проведения рекультивации земель согласно пункту 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации).

    - Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки.

    - В случае проектирования объектов, подпадающих под требования Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

    - Указать требования о необходимости разделении проектируемого объекта на ряд технических устройств.

    - Указать точные наименования и границы существующих технических устройств, подлежащих изменению с приложением соответствующих сведений, характеризующих ОПО и учётных (в органах Ростехнадзора) номеров этих технических устройств.

    - В случае возникновения новых технических устройств, по результатам проектных решений, а также в случае образования технических устройств при разделении проектируемого объекта (существующего оборудования) указать перспективные наименования вновь образующихся технических устройств.

    - Сметную документацию выполнить в соответствии с «Требованиями для составления сметной документации в составе ПИР» ООО «Байкальская энергетическая компания».

# 6. Этапы строительства

Требования к разработке этапов строительства.

- Разработка этапов строительства не требуется.

или

- Предусмотреть разработку этапов строительства (с указанием количества этапов и их состава).

# 7. Особые условия проектирования

7.1. Уточнить сейсмичность района строительства.

7.2. Уровень ответственности: повышенный, нормальный, пониженный. (Выбрать одно из перечисленных в соответствии с «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ).

7.3. Другие условия (стесненность, действующее предприятие, наличие объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и т.д.).

# 8. Дополнительные требования

8.1. Выполнить необходимые инженерные изыскания с разработкой задания: экологические, гидрометеорологические, геологические и геодезические. (Необходимость выполнения отдельных видов изысканий определяется Заказчиком)

Изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97 (Указать в зависимости от вида требуемых изысканий) и иной действующей НТД.

Представить Заказчику и включить в технический отчет фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по геологическим изысканиям - бурению скважин (с привязкой к месту).

Инженерно-геодезические изыскания, включающие в себя разработку шурфов (необходимость определить совместно с Заказчиком), обследование колодцев, показания трубокабелеискателей, выполнить с учетом определения наименования, положения и состояния подземных и надземных инженерных коммуникаций, количества и диаметров трубопроводов инженерных сетей. План сетей и подземных коммуникаций   согласовать с собственником (эксплуатирующей организацией) с оформлением акта согласований с эксплуатирующей организацией и визированием на топографическом плане. К техническому отчету дополнительно приложить фотографии мест стоянки геодезических приборов с отображением поэтапного выполнения работ, фотографии подземных инженерных коммуникаций (колодцев, камер и т.п.) (Указываются иные необходимые требования).

8.2. Выполнить обследование существующих строительных конструкций (Для реконструируемых объектов).

8.3. Предусмотреть разработку комплекта документов для проведения подтверждения соответствия оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (Необходимость разработки определяется Заказчиком).

8.4. Основные проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.

8.5. Согласование проектной документации (указать с кем следует согласовать проект; указать необходимость согласования ПД с правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, смежных с объектом проектирования).

8.6. Определить перечень потенциальных изготовителей продукции с длительным технологическим циклом производства, которые могут являться поставщиками в соответствии с принятыми в проектной документации проектными решениями.

8.7. Количество экземпляров выдаваемой проектной документации на бумажном носителе и в электронном виде. Кроме того, указать требование  к документации в электронном виде: «Документация в электронном виде, в том числе в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. Постраничная разбивка разделов документации в формате PDF не допускается».

8.8. Пройти государственную/негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г.), государственную экологическую экспертизу проектной документации (в случаях предусмотренном Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в отношении объектов историко-культурного наследия, осуществления строительства и иных работ в пределах границ территории таких объектов, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

8.9. Другие специфические требования.

8.10. При необходимости указывать о возможности использования ранее выполненной предпроектной либо проектной документации.

8.11. Оформить опросные листы и/или технические требования к оборудованию и изделиям и согласовать их с заказчиком. Опросные листы и/или технические требования должны содержать необходимые технические данные для заказа оборудования и изделий, а также информацию об оснащенности поставляемого оборудования устройствами (системами) управления, ограничениях, связанных с габаритами, и т.п.

# 9. Срок выполнения проекта

9.1. Срок передачи документации заказчику (конкретный) или по календарному плану к договору.

# 10. Заказчик

10.1. ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал _____________.

# 11. Исходные данные

Указывается перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком проектной организации и срок их передачи, либо указывается, что Исполнитель собственными силами осуществляет сбор необходимых для выполнения работ исходных данных.

Директор филиала							(Инициалы, Фамилия)

# Приложение 4

### Шаблоны

### Образец задания на проектирование модернизации объекта капитального строительства, оборудования или технического перевооружения ОПО

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по производству энергии – главный инженер ООО «Байкальская энергетическая компания» __________________ Ф.И.О. «____»_____________ 20__ г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ

# на разработку _______________________________________________

# (проектной документации, проектной и рабочей документации)

___________________________________________________________________

(наименование объекта)

# 1. Основание для проектирования

1.1. Перечень ПИР на 20___ год, утвержденный заместителем генерального директора по производству энергии - главным инженером.

1.2. Решение или постановление Правительства РФ, губернатора Иркутской области, предписание надзорного органа, целевая программа Общества.

(п.п. 1.2, если имеется)

# 2. Вид строительства.

модернизация, техническое перевооружение.

(одно из перечисленных)

# 3. Район и площадка строительства

# 3.1. Город, район города, площадка строительства

4. Объем проектной и рабочей документации

4.1. Проектная документация, разработанная в соответствии с действующими в РФ нормами в объеме достаточном для прохождения экспертизы промышленной безопасности (указывается при необходимости) и осуществления модернизации, технического перевооружения ОПО (одно из перечисленных), скомпонованная в виде отдельных томов:

    - «Общая пояснительная записка» Том содержит всю описательную и графическую часть, выполняемую в рамках технического перевооружения;

    - Сметная документация.

4.2. Рабочую документацию разработать с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ  21.101-2020 (состав рабочей документации устанавливается в зависимости от требуемой степени детализации проектных решений и в соответствии со стандартами СПДС).

4.3. Излагаются требования к разработке дополнительных разделов, а также документации, необходимость подготовки которой определена законодательными актами, например, Техническое задание по ГОСТ 34.602-2020 и т.п.

# 5. Основные данные и требования к проектным решениям

    - Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам.

    - Требования по автоматизации производственных процессов, а также необходимости создания автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУ ТП).

    - Требования к качеству, конкурентоспособности, а также к энергетическим, экологическим и иным параметрам (указать при необходимости).

    - Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям.

    - Требования к конструктивным решениям.

    - Требования к системам и сетям инженерно-технического обеспечения.

    - В случае проектирования объектов, подпадающих под требования Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

    - указать требования о необходимости разделении проектируемого объекта на ряд технических устройств;

    - указать точные наименования и границы существующих технических устройств, подлежащих изменению с приложением соответствующих сведений, характеризующих ОПО и учётных (в органах Ростехнадзора) номеров этих технических устройств;

    - в случае возникновения новых технических устройств, по результатам проектных решений, а также в случае образования технических устройств при разделении проектируемого объекта (существующего оборудования) указать перспективные наименования вновь образующихся технических устройств.

    - Сметную документацию выполнить в соответствии с «Требованиями для составления сметной документации в составе ПИР» ООО «Байкальская энергетическая компания».

6. Этапы строительства

Требования к разработке этапов.

- Разработка этапов не требуется.

или

- Предусмотреть разработку этапов (с указанием количества этапов и их состава).

7. Особые условия проектирования

7.1. Уточнить сейсмичность района строительства.

7.2. Другие условия (стесненность, действующее предприятие и т.д.).

8. Дополнительные требования

8.1. Выполнить обследование существующих строительных конструкций, механизмов (необходимость выполнения определяется Заказчиком).

8.2. Предусмотреть разработку комплекта документов для проведения подтверждения соответствия оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (Необходимость разработки определяется Заказчиком).

8.3.  Основные проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.

8.4. Согласование проектной документации (указать с кем следует согласовать документацию).

8.5 Количество экземпляров выдаваемой проектной документации на бумажном носителе и в электронном виде. Кроме того, указать требование  к документации в электронном виде: «Документация в электронном виде, в том числе в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. Постраничная разбивка разделов документации в формате PDF не допускается».

8.6. Пройти экспертизу промышленной безопасности с получением положительного заключения. Направить в Федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган для внесения заключения в реестр в установленном порядке (при необходимости в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

8.7. Определить перечень потенциальных изготовителей продукции с длительным технологическим циклом производства, которые могут являться поставщиками в соответствии с принятыми в проектной документации проектными решениями (указывается при необходимости).

8.8. Другие специфические требования.

8.9. При необходимости указывать о возможности использования ранее выполненной предпроектной либо проектной документации.

8.10. Оформить опросные листы и/или технические требования к оборудованию, изделиям и согласовать их с заказчиком. Опросные листы и/или технические требования должны содержать необходимые технические данные для заказа оборудования и изделий, а также информацию об оснащенности поставляемого оборудования устройствами (системами) управления, ограничениях, связанных с габаритами, и т.п.

# 9. Срок выполнения проекта

9.1. Срок передачи документации заказчику (конкретный) или по календарному плану к договору.

# 10. Заказчик

10.1. ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал _____________.

# 11. Исходные данные

Указывается перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком проектной организации и срок их передачи, либо указывается, что Исполнитель собственными силами осуществляет сбор необходимых для выполнения работ исходных данных.

Директор филиала							(Инициалы, Фамилия)

# Приложение 5

Образец задания на проектирование нового строительства тепловых сетей в целях технологического присоединения новых потребителей

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-____

________________________ФИО

«______» _______________202___ г.

ЗАДАНИЕ

# на разработку проектной и рабочей документации на строительство

объекта: «Тепловая сеть /номер договора о подключении/ от ___________до границы земельного участка   Заявителя»

- Основание для проектирования

  - Договор о подключении (техническом присоединении) к системе теплоснабжения № ________________

  - План инвестиций, направляемых на капитальное строительство на 20__ г.

- Вид строительства

  - Новое строительство.

- Район и площадка строительства

3.1. Город, район города, площадка строительства.

- Объем проектной и рабочей документации

  - Объем разрабатываемой проектной документации должен соответствовать ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. В составе проектной документации разработать разделы в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, в объеме, необходимом для прохождения экспертиз (указывается при необходимости) и осуществления строительства. (В случае проектирования тепловых сетей, не требующих получения разрешения на строительство, не являющимися опасными производственными объектами и расположенными за пределами Байкальской природной территории состав проектной документации указывается в минимально необходимом объеме)

4.1.1. Раздел 1 «Пояснительная записка».

4.1.2. Раздел 2 «Проект полосы отвода».

4.1.3. Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

4.1.4. Раздел 5 «Проект организации строительства».

4.1.5. Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды».

4.1.6. Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

4.1.7. Раздел 8 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта».

4.1.8. Раздел 9 «Смета на строительство».

4.1.9. Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:

4.1.9.1.	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Требование о разработке указывается в случае проектирования опасных производственных объектов, определяемых таковыми в соответствии с законодательством РФ).

4.1.9.2.	Проект организации дорожного движения. (Требование о разработке указывается в случаях, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ).

  - Рабочую документацию разработать с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, СНиП, ФНП ОРД, ТР ТС 032/2013,  ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009 г., и иных нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.

- Основные требования к проектным решениям

  - В целях технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства___________________________, Заявителя _____________________ предусмотреть строительство трубопроводов тепловой сети от существующих тепловых сетей до границы земельного участка с кадастровым номером ___________________ (В случае подключения МКД - до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, определяемой по наружной стене дома Заявителя, расположенного по адресу: _________________).

  - Диаметр и протяженность проектируемой тепловой сети определить гидравлическим расчетом с учетом технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к системе теплоснабжения (Приложение №1) и предварительному плану тепловых сетей (Приложение №2).

  - В точке подключения на границе земельного участка предусмотреть смотровой однолючный колодец в целях визуализации границ балансовой ответственности между Заявителем и Исполнителем в соответствии с требованиями пп.д) п.199 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536.

  - Наименование технического устройства принять: «________________» (Указать).

  - В проекте определить границы (пределы) технического устройства - трубопровода теплосети (Приложение №2 ТР ТС 032/2013, п.199 п.п. «д») ФНП ОРПД)».

  - Оформить опросные листы и/или технические требования к оборудованию и изделиям и согласовать их с заказчиком. Опросные листы и/или технические требования должны содержать необходимые технические данные для заказа оборудования и изделий, а также информацию об оснащенности поставляемого оборудования устройствами (системами) управления, ограничениях, связанных с габаритами, и т.п.

  - Расчет трубопроводов тепловой сети на прочность и компенсацию температурных перемещений выполнить по температуре в подающем трубопроводе 150 ˚С, расчётное давление рабочей среды – 1,6 (16) МПа (кгс/см2). Расчетный срок службы трубопровода тепловой сети принять 30 лет в соответствии с положениями стандарта предприятия Общества «Техническая политика» (Приложение №3). В проектной документации указать срок службы строительных конструкций тепловой сети (линейного объекта).

  - Способ прокладки тепловой сети определить проектом и согласовать с заказчиком. При наличии технической возможности предусмотреть строительство без нарушения покрытия проезжей части дороги ("проколом"), в случае прокладки тепловой сети на участках автомобильных дорог.

  - При необходимости предусмотреть расширение существующей тепловой камеры _________ в точке подключения. В местах прохода трубопровода через стены или фундамент зданий и сооружений предусмотреть защитные футляры (гильзы) с учётом требований п. 77 ФНП ОРПД.

  - Люки для доступа в тепловую камеру не должны располагаться над трубопроводами и запорной арматурой.

При разработке проектной и рабочей документации учесть требования протокола технического совета при заместителе генерального директора по производству энергии – главном инженере №102-2020-12 от 19.06.2020г. «О люках тепловых камер» (Приложение №4).

  - Предусмотреть мероприятия по защите от проникновения грунтовых, талых, дождевых вод и противогололедных реагентов на проектируемом участке:

- тепловых сетей в соответствии с протоколом технического совета №303_2017_1 от 01.02.2017г. (Приложение №5);

- тепловых камер в соответствии с протоколом технического совета №303_2018_4 от 01.08.2018г. (Приложение №6);

- трубопроводов в соответствии с п.1.2, 1.4 согласно №59-РГ (Приложение №7).

  - Материал трубопроводов принять в соответствии с положениями стандарта предприятия Общества «Техническая политика»:

- при диаметре от 40 мм до 477 мм - сталь марки 20 ГОСТ 8732-78;

- при диаметре 530 мм и выше - сталь марки 17Г1С по ГОСТ 20295.

  - Предусмотреть мероприятия по защите от коррозии строительных конструкций, трубопроводов и оборудования. В качестве антикоррозионного и гидроизоляционного покрытия поверхности металла трубопровода предусмотреть композитный материал – комплексный полиуретановый состав типа «Магистраль». Предусмотреть антикоррозионное покрытие металлоконструкций и элементов опорно-подвесной системы (п. 77 ФНП ОРПД), металлоконструкций лестниц, площадок обслуживания, переходных мостиков.

  - Толщину стенок стальных трубопроводов тепловых сетей принять в соответствии с служебной запиской «Об унификации толщин стенок и марок сталей трубопроводов тепловых сетей» (Приложение №8).

  - Тип и толщину тепловой изоляции тепловой сети определить проектом с учетом требований СП 41-103-2000; СП 61.13330.2012.

  - Предусмотреть запорную арматуру, в соответствии с требованиями табл. 35 стандарта предприятия Общества «Техническая политика». Выбор типа и марки запорной и запорно-регулирующей арматуры производить с учетом технических требований для филиалов ООО «Байкальская энергетическая компания» по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры низкого давления для внутриплощадочных, магистральных и распределительных тепловых сетей с давлением до 25 кгс/см2 и температурой до 1500С (Приложение №9). Предусмотреть применение аналогов в спецификации чертежей раздела ТС и проектной документации раздела ПЗ.

  - Предусмотреть устройство дренажей, воздушников, байпасных, разгрузочных линий в соответствии с требованиями организаций-изготовителей оборудования (п. 85, 97 ФНП ОРПД).

  - Для компенсации температурных расширений трубопроводов предусмотреть необслуживаемые компенсационные устройства. Проектные решения дополнительно согласовать с Заказчиком. При выборе сильфонного компенсирующего устройства, в рабочую и проектную часть включить не менее пяти аналогичных по распорным усилиям устройств различных производителей. В рабочей документации предусмотреть установку двух пар направляющих опор. Выбор произвести в соответствии с учетом требований «Копия технических требований по выбору сильфонных компенсирующих устройств» (Приложение №10) и сравнение технико-экономических характеристик.

  - Контроль качества сварных швов трубопроводов неразрушающими методами предусмотреть в объеме 100%.

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с утвержденными требованиями (Приложение №11).

  - (Указываются другие специфические требования).

- Этапы строительства

  - Выделение этапов строительства не требуется.

- Особые условия проектирования

  - Нормативную интенсивность сейсмических воздействий для района строительства принять на основе СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» по карте А ОСР-2015. Расчетную сейсмичность площадки строительства установить по результатам инженерных изысканий.

  - Уровень ответственности: нормальный.

  - Сроки выполнения строительно-монтажных работ определить в соответствии с нормами, регулирующими продолжительность строительства в РФ.

- Дополнительные требования

  - Варианты предварительного выбора трассы и обоснование выбранного варианта трассы разработать на топооснове и предоставить на рассмотрение Заказчику. На топооснову нанести границы участков землепользователей (с указанием кадастровых номеров, наименований землевладельцев, площади), попадающих в зону проектируемого объекта, с учетом сведений государственного кадастра недвижимости. К топооснове приложить Перечень земельных участков, необходимых к оформлению на период строительства, с указанием кадастрового номера, площади, наименования землевладельца и возможных вариантах оформления прав.

  - По согласованному Заказчиком варианту предварительного выбора трассы разработать Акт выбора трассы проектируемых тепловых сетей от точки подключения до границы земельного участка Заявителя. Согласованный акт выбора трассы согласовать с владельцами инженерных коммуникаций, владельцами земельных участков, попадающих в зону строительства, структурными подразделениями администрации г. ___________. При необходимости получить технические условия по выносу, защите смежных инженерных коммуникаций от их владельцев.

  - Согласовать с Заявителем точку на границе земельного участка, которая согласно ТУ подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям, будет являться местом стыковки трубопроводов тепловой сети Заявителя и проектируемого линейного объекта (координаты, высотные отметки, техническое исполнение).

  - В соответствии с согласованным вариантом размещения линейного объекта по территории строительства запросить в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области сведения об охранных зонах объектов культурного и археологического наследия в рассматриваемой зоне строительства.

  - Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с разработкой задания на изыскания в объёме, необходимом для проектирования, проведения экспертизы. Обеспечить привлечение Заказчика на каждом этапе выполняемых работ, включая согласование задания на выполнение изысканий.

Изыскания выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 11-105-97 и иной действующей НТД.

Представить Заказчику и включить в технический отчет фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по геологическим изысканиям - бурению скважин (с привязкой к месту).

Инженерно-геодезические изыскания, включающие в себя разработку шурфов (необходимость определить совместно с Заказчиком), обследование колодцев, показания трубокабелеискателей, выполнить с учетом определения наименования, положения и состояния подземных и надземных инженерных коммуникаций, количества и диаметров трубопроводов инженерных сетей. План сетей и подземных коммуникаций   согласовать с собственником (эксплуатирующей организацией) с оформлением акта согласований с эксплуатирующей организацией и визированием на топографическом плане. К техническому отчету дополнительно приложить фотографии мест стоянки геодезических приборов с отображением поэтапного выполнения работ, фотографии подземных инженерных коммуникаций (колодцев, камер и т.п.) (Указываются иные необходимые требования).

  - Пройти негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г.), государственную экологическую экспертизу проектной документации (в случаях предусмотренном Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в отношении объектов историко-культурного наследия, осуществления строительства и иных работ в пределах границ территории таких объектов, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

  - Согласовать проект «Организации восстановления нарушенного благоустройства» с администрацией города _____________________.

  - Разработать дендроплан зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ (при наличии) с выделением насаждений, расположенных в охранной зоне трубопроводов тепловой сети, сметы на оплату восстановительной и компенсационных выплат, согласованные с администрацией города ______________.

  - Выполнить согласование проектной и рабочей документации с владельцами инженерных коммуникаций и правообладателями земельных участков, а также структурными подразделениями администрации г. _______________ и подведомственными им учреждениями, осуществляющими полномочия по вопросам инженерной инфраструктуры.

  - Разработать программу гидравлического испытания и схему промывки и дезинфекции трубопроводов. Согласовать программу с представителем РТС УТС.

  - Основные проектные решения предварительно согласовать с Заказчиком.

  - На стадии проектирования выполнить идентификацию проектируемого объекта согласно требованиям Статьи 4. "Идентификация зданий и сооружений" Технический регламент о безопасности зданий и сооружений) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

  - По согласованию с СПКПБ включить требования:

В проектной документации выбрать, обосновать и описать способ подтверждения соответствия оборудования требованиям законодательства в области промышленной безопасности и/или законодательства в области технического регулирования, исходя из наличия или отсутствия факторов и видов опасности (п. 8 ТР ТС 032/2013), выполнить оценку рисков расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных видов оборудования.

При выборе способа подтверждения соответствия путем проведения экспертизы промышленной безопасности тепловой сети включить указания в проектную документацию, предусмотреть объемы и затраты по необходимости:

- проведения экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей и входящих в их состав строительных конструкций (лотки, колодцы, приямки, монтажные каналы, фундаментные опоры, тепловые камеры и павильоны для установки арматуры, иные строительные конструкции, входящие в состав (линейного объекта) сооружения тепловой сети) до начала применения на ОПО в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 116-ФЗ, п. 394, Приложения 1 п.п. 4 ФНП ОРПД;

- разработки паспорта трубопровода.

Иные специфические требования

  - На стадии проектирования разработать руководство (инструкцию) по эксплуатации трубопровода тепловой сети.

  - Разрабатываемое руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования должны удовлетворять в том числе, но не только следующим требованиям:

- устанавливать сведения по типовому ремонту оборудования в виде типового перечня и объема ремонтных работ оборудования, периодичность и продолжительность ремонтного цикла по каждой категории ремонта: капитального, среднего и текущего ремонта оборудования;

- устанавливать требования о проведении наладочных работ (при необходимости).

  - В сметной документации предусмотреть затраты на:

- промывку, дезинфекцию и гидравлические испытания трубопроводов;

- вывоз излишков грунта на пром. площадку ТЭЦ;

- вывоз строительных отходов на городской полигон отходов;

- вывоз поверхностных и оборотных вод (образующихся на установке мойки колес) в изолированные пруды-отстойники пром. ливневой канализации ТЭЦ;

- выравнивание люков, принадлежащие сторонним организациям и попадающих в зону восстановления нарушенного благоустройства;

- выполнение всех видов неразрушающего контроля сварных стыковых соединений, предусмотренного проектной документацией;

  - Основные технические и технологические решения в проектной и рабочей документации должны соответствовать ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

  - Внести в рабочую документацию норматив по списанию трубы на резку, для корректного списания давальческих материалов.

  - Разработать документацию для утверждения решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 136 от 25.10.2001г.

  - Проектную и рабочую документацию предоставить в переплётном виде в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на USB-носителе, в форматах doc, pdf и dwg. Документация в электронном виде, в том числе в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам (Приложение №12).

  - (Указываются другие специфические требования).

- Срок выполнения проекта

  - В соответствии с календарным планом к договору на выполнение проектно-изыскательских работ при общей продолжительности работ не более 8 месяцев.

- Заказчик

  - ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал ____________

- Перечень исходных данных

  - Приложение №1. Копия технических условий подключения (технологического присоединения) к системе.

  - Приложение №2. Предварительный план тепловых сетей.

  - Приложение №3. Стандарт предприятия ООО «Байкальская энергетическая компания» «Техническая политика», утвержденный приказом № 100 от 18.03.2024г.

  - Приложение №4. Копия протокола технического совета №102-2020-12 от 19.06.2020г. «О люках тепловых камер».

  - Приложение №5. Копия протокола технического совета №303_2017_1 от 01.02.2017г.

  - Приложение №6. Копия протокола технического совета №303_2018_4 от 01.08.2018г.

  - Приложение №7. Копия указаний «Об использовании типовых технических решений в тепловых сетях» № 59-РГ от 03.10.2019г.

  - Приложение №8. Копия письма от 26.01.2015г. №000/000/590-16/629 «Об унификации толщин стенок стальных трубопроводов тепловых сетей».

  - Приложение №9. Копия технических требований для филиалов ООО «Байкальская энергетическая компания» по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры низкого давления для внутриплощадочных, магистральных и распределительных тепловых сетей с давлением до 25 кгс/см2 и температурой до 1500С.

  - Приложение №10. Копия технических требований по выбору сильфонных компенсирующих устройств.

  - Приложение №11 «Требования к сметной документации в составе ПИР 2025».

  - Приложение №12. Копия требований к передаваемой документации.

  - Иные исходные данные (материалы изысканий прошлых лет, документация на существующие сооружения и т.п. при их наличии).

Директор филиала						                             (Инициалы, Фамилия)

# Приложение 6

### Шаблоны

### Образец задания на проектирование модернизации АСУ ТП

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по производству энергии – главный инженер

ООО «Байкальская энергетическая компания»

__________________ Ф.И.О.

# «____»_____________ 20__ г.

# ЗАДАНИЕ

на проектирование_________________________________________________________________________

(наименование объекта, его адрес (местонахождение) филиал)

- Основание для проектирования.

  - Утвержденная инвестиционная программа ____________ на 20__ год.

  - Перечень ПИР (Заказчик) на 20__ г., утвержденный (Технический руководитель Заказчика).

- Вид работ.

  - Модернизация, техническое перевооружение.

(одно из перечисленных)

- Объем проектной и рабочей документации.

  - Разработать техническое задание, проектную и рабочую документацию на модернизацию/(техническое перевооружение) АСУ ТП (наименование технологической системы). Все разрабатываемые документы согласовать с Заказчиком.

  - Наименование, комплектность документов, разрабатываемых на каждой стадии выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность обозначение документов при создании автоматизированные систем».

  - Содержание разрабатываемых документов должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59795–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

  - Состав и содержание технического задания должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

  - Требования к иным разделам проектной, комплектам рабочей документации (определяется Заказчиком).

  - При проектировании учесть требования данного задания, а также требования следующих документов:

- Нормативно-техническая документация (Приложение 1);

- Основные технические решения (Приложение 2);

- Требования к составлению сметной документации (Приложение 3);

- Требования по информационной безопасности технологического сегмента сети (Приложение 4);

- Требования к схемам сетей (Приложение 5).

- Техническая политика АО «Эн+ Генерация»;

  - Решения по информационной безопасности выделить в отдельные разделы технического задания, проектной и рабочей документации.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком документацию для проведения конкурсных процедур на поставку оборудования (задание на поставку, опросные листы, и т.д.).

  - В составе проектной документации разработать техническое задание на разработку прикладного программного обеспечения.

  - Разработку прикладного программного и информационного обеспечений, на стадии «Рабочая документация» не выполнять. Затраты на разработку предусмотреть в сметной документации для выполнения на этапе пуско-наладочных работ.

  - Предварительный перечень проектной документации приведен в разделе 5. Уточненный перечень проектной документации должен быть определен в техническом задании.

- Основные данные и общие требования к проектным решениям.

  - АСУ ТП должна обеспечить автоматизированный контроль и управление (наименование технологической системы) во всех режимах эксплуатации: в резерве, пуск, рабочий, нормальный и аварийный останов.

  - АСУ ТП должна создаваться как полномасштабная трехуровневая система, где «верхним уровнем» системы являются операторские станции, аварийный пульт управления, инженерные станции, серверы, периферийные устройства и т.д., «средним уровнем» - шкафы с контроллерами, панелями оператора и модулями УСО (Устройства Связи с Объектом), «нижним уровнем» - датчики, исполнительные механизмы, низковольтные комплектные устройства (НКУ), быстрозапорные органы, кабельные связи и т.д.

  - Кодирование технологического оборудования, технических средств АСУ ТП должно быть выполнено в соответствии регламентом применения системы кодирования оборудования KKS.

  - Применяемые в проекте технические средства должны иметь свидетельства, сертификаты, иные документы, требования к наличию которых для данного вида оборудования установлены федеральными законами, нормами и правилами, стандартами, регламентами, иными нормативными документами, обязательными к исполнению на территории Российской Федерации.

  - Все оборудование, применяемое в проекте, должно быть преимущественно российского производства. Программное обеспечение, применяемое в проекте, должно быть внесено в единый Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программно-аппаратные комплексы, применяемые в проекте, должны быть внесены в единый Реестр программно-аппаратных комплексов.

  - Обеспечить резерв каналов ввода-вывода, предназначенный для расширения АСУ ТП, в виде установленного оборудования (УСО, клеммные соединения) в размере 20% проектного объема.

  - Объем и состав комплекта расходных материалов, приспособлений, инструментов и запасных частей должен быть достаточным для надежной и безотказной эксплуатации АСУ ТП в течение гарантийного срока и составлять не менее чем 20% от общего количества элементов системы каждого типа, но не менее 1 штуки.

  - Состав ЗИП и материалов, то есть некапитализируемых средств, определить и согласовать отдельным письмом Заказчика, оформить отдельной спецификацией.

- Предварительный перечень разрабатываемой документации.

  - Техническое задание на АСУТП.

  - Документации для проведения закупочных процедур по выбору оборудования программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП, шкафов преобразователей частоты (ПЧ), сборок распределительного токового задвижного оборудования (РТЗО) и т.д.

  - Документация технического проекта:

- Ведомость технического проекта (ОР);

- Ведомость эксплуатационных документов (ОР);

- Пояснительная записка (включая подсистему информационной безопасности) (ОР);

- Структурная схема комплекса технических средств (КТС), (ТО);

- Схема автоматизации (ТО);

- Закодированный перечень входных сигналов (ИО).

- Закодированный перечень выходных сигналов (ИО).

- Представление информации оператору. Эскизы мнемосхем, описание сообщений (ИО);

- Описание системы классификации и кодирования (ИО);

- Сбор, первичная обработка информации. Описание алгоритма (МО);

- Технологическая сигнализация. Описание алгоритма (МО);

- Технологические защиты и блокировки. Описание алгоритма (МО);

- Автоматическое регулирование. Описание алгоритма (МО);

- Логическое пошаговое управление (ФГУ). Описание алгоритма (МО);

- Описание программного обеспечения (ПО).

- Задание на разработку прикладного программного обеспечения (ПО).

  - Рабочая документация раздела АСУ ТП.

- Ведомость документов (ОР);

- Краткая пояснительная записка (ОР);

- Структурная схема КТС АСУТП (ТО);

- План расположения КТС АСУТП (ТО);

- План расположения кабельных проводок (ТО);

- Структурная схема питания. Схема электрическая принципиальная питания КТС АСУТП (ТО);

- Структурная схема заземления КТС АСУТП. Схема электрическая принципиальная заземления КТС АСУТП (ТО);

- Схемы и таблицы соединения кабельных проводок КТС АСУТП (ТО);

- Таблицы подключений кабельных проводок КТС АСУТП (ТО);

- Чертежи установки КТС АСУТП (ТО);

- Задание на аварийный пульт управления (АПУ) (спецификация, общий вид пульта и монтажной платы, электрические принципиальные схемы, монтажно-коммутационные схемы и таблицы подключений и т.д.) (ТО);

- Задание на рабочее место оператора (спецификация, общий вид стола с размерами, расположение мониторов, розеток, ПК и т.д.), (ТО);

- Спецификация оборудования, изделий и материалов (ТО);

- Формуляр на программно-технический комплекс (ОР);

- Паспорт (ОР);

- Программа и методика испытаний (ОР).

  - Рабочая документация раздела АТХ:

- Принципиальные электрические схемы управления (ТО);

- Принципиальная электрическая схема аварийного останова котла (ТО);

- Схемы соединений внешних проводок (ТО);

- Схемы подключений внешних проводок (ТО);

- Таблицы соединений внешних проводок (кабельный журнал) (ТО);

- Таблицы подключений внешних проводок (ТО);

- Трубный журнал (импульсные линии) (ТО);

- План расположения оборудования КИП (ТО);

- План расположения оборудования запорно-регулирующей арматуры (ТО);

- План расположения кабельных проводок (ТО);

- План расположения оборудования шкафов (ТО);

- Схемы установки технических средств (ТО);

- Задание на стенды для датчиков давления (спецификация, общий вид, схема расположения датчиков, требования к обработке, требования к крепежу, требования к заземлению и т.д.), (ТО);

- Задание на сборки РТЗО (спецификация, общий вид сборки и монтажной платы, электрические принципиальные схемы, монтажно-коммутационные схемы и таблицы подключений и т.д.), (ТО);

- Спецификация оборудования, изделий и материалов (ТО);

- Спецификация ЗИП и материалов (некапитализируемых средств);

  - Рабочая документация раздела ЭА:

- Принципиальные и монтажно-коммутационные схемы управления механизмов собственных нужд (ТО);

- Схемы соединений внешних проводок (ТО);

- Схемы подключений внешних проводок (ТО);

- Таблица соединений внешних проводок (кабельный журнал), (ТО);

- Таблица подключений внешних проводок (ТО);

- План расположения оборудования (ТО);

- Спецификация оборудования, изделий и материалов (ТО);

- Спецификация ЗИП и материалов (некапитализируемых средств) (ТО);

  - Сметная документация.

- Стадийность проектирования.

  - Разработка технического задания на создание АСУ ТП.

  - Разработка закупочной документации.

  - Проведение закупочных процедур по выбору оборудования (выполняется Заказчиком).

  - Разработка документации технического проекта.

  - Разработка рабочей документации.

- Особые условия проектирования и строительства.

  - Сейсмичность района строительства принять на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории РФ СП 14.13330.2018.

  - Режим работы объекта – действующее предприятие.

- Дополнительные требования

  - Проектную и рабочую документацию, техническое задание предоставить в переплётном виде в 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде на USB-носителе, в редактируемых форматах и PDF.

  - Каждый том оригинала и копии проектной документации на бумажном носителе должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

  - Документация в электронном виде, в том числе в формате PDF, должна обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе, содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

  - На всех этапах проектирования, в том числе при согласовании, документация должна предоставляться в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводного сметного расчета стоимости строительства, сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет).

  - При направлении откорректированных материалов разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat (PDF) с пофайловым разделением страниц.

  - Применение в проектной и рабочей документации оборудования и материалов определенной марки допускается только после осуществления Заказчиком корпоративных процедур по выбору поставщиков по подготовленным опросным листам в соответствии с техническими требованиями, разработанными проектной организацией и письменного уведомления Исполнителя (не позднее 10 рабочих дней с момента выбора).

  - В случае поступления в ходе проведения закупки предложений о поставках непроектного оборудования, а также в случаях выявления на стадии входного контроля отклонений от утвержденных технических требований, опубликованных в ходе закупки оборудования, взаимодействие Исполнителя с поставщиком оборудования по требованию Заказчика обязательно.

  - Сметной документацией предусмотреть затраты на весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, работ по авторскому надзору (при необходимости), включая демонтаж существующих технических средств. Сметную документацию составить в актуальной редакции программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-смета».

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с утвержденными требованиями к составлению сметной документации в составе ПИР (Приложение 3).

  - В составе сметной документации выполнить локально-сметный расчет на разработку программного и информационного обеспечения АСУ ТП.

- Срок выполнения проекта.

  - По календарному плану к договору.

- Заказчик.

  - ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал _________________.

- Перечень исходных данных.

  - На стадии разработки технического задания Исполнитель, при необходимости, направляет своего представителя для проведения визуального осмотра, замеров, ознакомления с существующей технической документацией и сбором всей необходимой информации для выполнения проектной и рабочей документации. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

  - Оценка трудоемкости разработки ТЗ и документации технического проекта и рабочей документации выполняется на основании следующих данных:

- Количество переменных, измеряемых, контролируемых, регистрируемых (аналоговых и дискретных входов): (заполняется Заказчиком).

- Количество управляющих воздействий, вырабатываемых Системой ТМ (аналоговых и дискретных выходов): (заполняется Заказчиком).

- (Другое - определяется Заказчиком).

  - Исполнителю работ по письменному запросу предоставляются:

- Техническая политика АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»;

- Стандарт АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «Управление информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры технологического сегмента»;

- Регламент применения системы кодирования оборудования KKS АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»;

- /Определяется Заказчиком/;

- Иные документы по запросу Исполнителя.

- Приложения.

  - Приложение 1. Перечень нормативной документации.

  - Приложение 2. Основные технические решения.

  - Приложение 3. Требования к составлению сметной документации (прикладывается актуальная на момент утверждения задания версия).

  - Приложение 4. Требования по информационной безопасности технологического сегмента сети.

  - Приложение 5. Требования к схемам технологических сетей.

# Директор филиала								(Инициалы, Фамилия)

Приложение №1 к образцу задания

на проектирование модернизации АСУ ТП

Образец.

Перечень нормативной документации.

| 1 | Требования стандартов на автоматизированные системы |
| --- | --- |
| 1.1 | ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» |
| 1.2 | ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» |
| 1.3 | ГОСТ 34.201-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем" |
| 1.4 | ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» |
| 1.5 | ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем» |
| 1.6 | ГОСТ 19.101-2024 «Виды программ и программных документов». |
| 2 | Требования к информационной безопасности |
| 2.1 | Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; |
| 2.2 | Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» |
| 2.3 | Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». |
| 2.4 | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |
| 2.5 | ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении» |
| 2.6 | ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения» |
| 2.7 | ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения» |
| 2.8 | Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» |
| 2.9 | Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Требования к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; |
| 2.10 | Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» |
| 3 | Требования к метрологическому обеспечению |
| 3.1 | ГОСТ Р 8.820-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Основные положения»; |
| 3.2 | ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»; |
| 3.3 | ГОСТ Р 8.674-2009 «Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями»; |
| 3.4 | СО 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций»; |
| 4 | Требования к системам АСУ ТП ТЭЦ |
| 4.1 | РД 153-34.1-35.144-2002 «Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУ ТП ТЭС. Осн2вные положения» |
| 4.2 | ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования.» |
| 4.3 | СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»; |
| 4.4 | РД 153-34.1-35.116-2001 «Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов» (для оборудования, проектируемого с 1997 г.); |
| 4.5 | РД 153-34.0-35.119-2001 «Объем и технические условия на выполнение технологических защит и блокировок систем пылеприготовления котельных установок». |
| 4.6 | СО 34.35.136-98 Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС; |
| 4.7 | СО 34.35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники; |
| 4.8 | СО 34.35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций; |
| 4.9 | СО 34.35.145-2003 Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации»; |
| 4.10 | СО 34.35.310 (РД 34.35.310). Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. Изменение № 1 к РД 34.35.310-97. - М.: СПО ОРГРЭС, 1998. - 2 с.; |
| 4.11 | РД 153-34.1-35.523-2002 Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУ ТП |
| 5 | Общие требования к проектированию и эксплуатации энергосистем |
| 5.1 | ГОСТ Р21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; |
| 5.2 | ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»; |
| 5.3 | ПТЭ ЭСиС – 2022. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. |

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

Приложение №2 к образцу задания

на проектирование модернизации АСУ ТП

Образец

«Основные технические требования»

- Основные технические решения.

/Цели модернизации - заполняется Заказчиком/.

- Характеристика существующей системы.

(Определяется Заказчиком).

- Требования к составу функций.

АСУ ТП должна обеспечивать реализацию следующих функций:

- Управляющие функции, выполняемые автоматически:

- автоматическое и логическое управление технологическим процессом в реальном масштабе времени:

- автоматическое регулирование технологических параметров (АР);

- автоматическое включение резерва работающих механизмов (АВР);

- технологические защиты и блокировки основного и вспомогательного оборудования (ТЗиБ);

- автоматический ввод/вывод технологических защит.

- Управляющие функции, выполняемые оператором:

- дистанционное управление запорными, регулирующими органами и механизмами (ДУ);

- выбор режима работы авторегуляторов;

- возможность изменения заданий авторегуляторам;

- ввод/вывод в работу/из работы технологических защит по условиям режима работы оборудования;

- вывод защит на сигнал;

- аварийный останов

- /Требования Заказчика/.

- Информационные функции, выполняемые автоматически:

- сбор и обработку первичной информации для целей контроля и регистрации происходящего технологического процесса, о состоянии оборудования, исполнительных механизмов, схем автоматического управления, регулирования и технологических защит;

- автоматический контроль состояния технологического процесса, предупредительную сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы;

- архивирование данных всех значений технологических параметров и положений регулирующей арматуры и шиберов;

- архивирование действий персонала и событий в системе (содержание журнала событий должно позволять понимать хронологию произошедших событий без привлечения специалистов);

- подготовка всех необходимых данных и их последующую передачу в КИВС;

- /Требования Заказчика/.

- Информационные функции, выполняемые по запросу оператора:

- представление информации о текущем состоянии технологического оборудования, технологических параметров, архивной информации в удобном для восприятия и анализа виде (графики, мнемосхемы, гистограммы, таблицы и т.п.);

- генерация отчетов о работе оборудования;

- представление сообщений аварийной и предупредительной сигнализации;

- представление сообщений о действиях технологических защит;

- представление сообщений о событиях в системе;

- /Требования Заказчика/.

- Сервисные функции:

- самодиагностика и выдача сообщений по отказам всех элементов комплекса технических средств с точностью до модуля;

- автоматическое тестирование целостности программных и технических средств ПТК;

- сигнализация на АРМ машиниста при отказе автоматической функции;

- проверка действия сигнализации и технологических защит;

- метрологический контроль и аттестацию измерительных каналов;

- организация ограничения прав доступа к функциям АСУ ТП;

- контроль действий оператора;

- /Требования Заказчика/.

- Требования к функциям АСУ ТП.

  - Алгоритмы определения достоверности входной информации должны соответствовать требованиям протокола Технического Совета от 20.12.2021 №102-2021-18 «Система мониторинга и диагностики компонентов АСУ ТП и оборудования полевого уровня

  - Объем и условия работы технологических защит выполнить согласно следующих документов: /Требования Заказчика/.

  - Алгоритмы действия технологических защит при отказе входных каналов должны соответствовать требованиям протокола Технического Совета от 17.02.2022 №102-2022-2.

  - /Требования Заказчика/.

- Требования к техническим средствам «верхнего уровня».

  - Общие требования.

    - Все цифровые магистрали обмена информацией в составе ПТК должны быть резервированы.

    - В состав ПТК должна входить система единого времени, формирующая сигналы точного времени на основе сигналов внешнего источника астрономического времени, обеспечивающая синхронизацию таймеров всех вычислительных средств комплекса.

    - Предусмотреть инженерную станцию - АРМ инженера АСУ ТП на базе (ноутбука/стационарного ПК, характеристики – выбор Заказчика).

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к техническим средствам АРМ оператора.

    - Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора должно включать 2 совместимых PC компьютера промышленного исполнения, которые представляют дублированный АРМ оператора. Оба компьютера должны образовать одно целостное автоматизированное рабочее место.

    - К каждому системному блоку должно быть подключено по 2 монитора с размером по диагонали не менее 27, разрешением не хуже 2560х1080.

    - В интерфейсе оператора должна применяться функциональная клавиатура и манипулятор «мышь».

    - Обеспечить организацию эргономичного рабочего места оператора- технолога. При организации рабочего места оператора учесть комплектацию рабочим столом с защищенным расположением системных блоков внутри него.

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к аварийному пульту управления (АПУ).

    - АПУ должен обеспечить надежный и безопасный останов (наименование технологической системы) в случаях отказов ПТК, возникновения других нештатных ситуаций.

    - Оснащение АПУ должно соответствовать СО 34.35.523-2002 «Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным АСУ ТП».

    - Кнопки аварийного останова на АПУ выполнить с защитой от случайного нажатия и кнопкой подтверждения команды.

    - /Требования Заказчика/.

- Требования к техническим средствам «среднего уровня».

  - Общие требования.

    - В комплексе технических средств должны использоваться унифицированные средства серийного производства со сроком службы не менее 10 лет.

    - Подключение средств КИП к системе управления и контроля должно осуществляться через промежуточные клеммники.

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к контроллерам.

    - Микропроцессорные контроллеры должны осуществлять сбор, обработку технологических параметров и выдавать управляющие воздействия.

    - В контроллерах должно быть реализовано «горячее» резервирование процессорного модуля и интерфейса связи с УСО.

    - Контроллеры должны:

- работать под управлением операционной системы реального времени;

- иметь резервированный интерфейс связи с информационно-вычислительной системой;

- иметь функцию хранения динамических данных при падении напряжения питания;

- работать при температуре окружающей среды от 0 до 60 °.

    - Конструкция контроллеров, схема питания, система начальной инициализации компонентов должны обеспечивать возможность замены любого модуля без отключения остальных. Включение в работу вновь установленного модуля должно производиться автоматически (по факту включения). Восстановление должно производиться путем замены вышедшего из строя модуля резервным из комплекта расходных материалов, приспособлений, инструментов и запасных частей без дополнительной настройки.

    - Шины связи микропроцессорных контроллеров с модулями УСО и шины связи контроллеров с «верхним уровнем» (сетевое оборудование, АРМ оператора и т.д.) должны быть отделены друг от друга и использовать различные (отдельные) физические порты для передачи данных.

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к УСО.

    - Модули УСО должны осуществлять прием и первичную обработку информации, выдачу сигналов управления.

    - УСО должны обеспечивать прием унифицированных аналоговых сигналов тока 0 ÷ 5 мА, 0(4) ÷ 20 мА, напряжения 0 ÷ 10В, прямой прием сигналов от термоэлектрических преобразователей и термосопротивлений, прием и выдачу дискретных сигналов напряжением 24VDC, 220VAC, 220VDC.

    - Модули УСО должны работать при температуре окружающей среды от 0 до 60 °С.

    - Модули УСО должны иметь диагностику состояния измерительных каналов как программную, так и в виде индикации состояния каждого канала в отдельности и модуля в целом.

    - Модули УСО должны обеспечивать обмен информацией с ПЛК по резервированным цифровым каналам.

    - Все электрические цепи входных и выходных дискретных сигналов должны иметь гальваническое разделение соответственно от входных, выходных цепей и «земли». Гальваническая развязка должна быть реализована с применением промежуточных реле, предпочтительно скомпонованных в отдельный шкаф.

    - Должна быть предусмотрена возможность замены модулей УСО на работающем ПТК без его отключения.  Восстановление должно производиться путем замены вышедшего из строя модуля УСО резервным, без дополнительной настройки.  Включение в работу должно производиться автоматически (по включению).

    - /Требования Заказчика/.

- Требования к техническим средствам нижнего уровня (в части КИПиА).

  - Требования к средствам измерений.

    - Средства измерений (СИ) должны иметь корпус, соответствующий классу IP65 или выше.

    - Для применения СИ в технологических узлах с ограниченным доступом (поверхности корпуса турбины, подшипники, поверхности нагрева котлов и др.) должна учитываться продолжительность гарантийного периода эксплуатации и межповерочного интервала.

    - В комплект поставки СИ должны входить все необходимые установочные элементы, защитные гильзы, конденсационные и уравнительные сосуды, первичные вентили, вентильные блоки и продувочные вентили и т.п.

    - СИ, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, должно быть взрывозащищенного исполнения в соответствии с ГОСТ 31610.0.

    - СИ должны иметь сертификаты соответствия Техническим регламентам РФ и Таможенного Союза в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к исполнительным механизмам.

    - При выборе электроприводов должны быть учтены требования РД 153-34.1 39.504. Для управления запорной и регулирующей арматурой должны использоваться органы управления, характеристики и типы которых соответствуют ГОСТ IЕС 60947-6-1, требования к характеристикам определены ГОСТ IEC 60947. Степень защищенности приводов должна быть не хуже IP65.

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к кабельной системе.

    - Все кабельные связи должны выполняться кабелем с медными жилами.

    - Применить контрольный кабель от аналоговых датчиков с защитным экраном.

    - Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается.

    - Цепи измерения, относящиеся к первичным преобразователям, резервирующим друг друга должны находиться в разных кабелях, проложенных по возможности по разным трассам.

    - Тип применяемого кабеля должен быть не хуже кабельного изделия, не распространяющего горения при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение нг(…)-LS в соответствии с требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).

    - Обеспечить выбор и прокладку контрольных кабелей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях».

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования Заказчика к импульсным трубам.

    - Трубные проводки должны прокладываться со следующими минимальными уклонами:

- импульсные к манометрам для всех статических давлений, мембранным

- или трубным тягонапоромерам, газоанализаторам - 1 :50;

- импульсные к расходомерам пара, жидкости, воздуха и газа, регуляторам

- уровня, сливные самотечные маслопроводы гидравлических струйных регуляторов - 1:10,

- дренажные линии 1:100.

    - /Требования Заказчика/.

  - Требования к конструктивному исполнению и местам размещения шкафов.

    - Конструкция и размещение стоек (шкафов) ПТК должны удовлетворять требованиям электро- и пожаробезопасности.

    - Оборудование ПТК должно размещаться в отдельных шкафах двухстороннего доступа со степенью защиты не ниже IP54. В шкафу должны быть установлены лампы для освещения с автоматическим включением по концевому выключателю на двери шкафа и розетка. АСУ ТП должна осуществлять контроль температуры внутри шкафов ПТК.

    - Оборудование АСУ ТП, требующее осмотра или обслуживания должно устанавливаться в местах, безопасных для пребывания персонала.

    - Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие. Двери должны быть оснащены датчиками открытия, с возможностью передачи информации в АСУТП.

    - Все внешние элементы технических средств АСУ ТП, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала, а сами технические средства должны быть заземлены. На видном месте средств должны быть предусмотрены четко различимые устройства для подключения защитного заземления, с условным обозначением места заземления.

    - /Требования Заказчика/.

- Требования к техническим средствам нижнего уровня (в электротехнической части).

/Требования Заказчика/.

- Требования к электропитанию.

  - Предусмотреть электропитание ПТК от двух вводов с шин собственных нужд переменного тока напряжением 220/380В со схемой АВР и постоянного тока напряжением 220 В от общестанционной батареи.

  - Обеспечить в АСУ ТП контроль электропитания ПТК: напряжение по каждой фазе. Выполнить технологическую сигнализацию при возникновении небаланса более 20В.

  - Обеспечить электропитание каждой отдельной низковольтной цепи от двух блоков питания, подключенных к ввода ≈220V и =220V, включенных по схеме резервирования по выходу на основе диодной развязки. Низковольтные цепи должны быть разделенны по функциональным признакам:

- программируемые контроллеры;

- модули ввода-вывода;

- цепи защитных дискретных сигналов (DI);

- цепи аналоговых сигналов (AI);

- цепи аналоговых сигналов управления (AO);

- цепи дискретных сигналов управления (DO);

- цепи дискретных сигналов (DI);

- промежуточные цепи контактов реле-повторителей состояния механизмов.

  - Подсистема электропитания ПТК должна содержать элементы, обеспечивающие защиту от перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами, от перенапряжений, имеющих коммутационный характер или возникающих из-за электростатических разрядов.

  - Электропитание АРМ должно осуществляться аналогично питанию контроллеров или иметь собственные источники бесперебойного питания с гарантированным временем работы не менее 30 минут при исчезновении входного питания по шине переменного тока.

  - Должна быть реализована непрерывная диагностика функционирования аппаратных средств подсистемы электропитания с выводом сообщений на АРМ оператора, с сохранением в архиве.

  - /Требования Заказчика/

- Требования к метрологическому обеспечению.

  - Все средства измерений, программируемые контроллеры, установленные в измерительных каналах, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений, иметь действующий Сертификат об утверждении типа средств измерений, описание типа, утвержденную методику поверки.

  - Период поверки средств измерения должен составлять не менее 3 лет.

  - /Требования Заказчика/

- Требования к программному обеспечению.

  - Прикладное программное обеспечение должно иметь открытый программный код и быть доступным для просмотра и редактирования, является собственностью Заказчика и не может защищаться лицензиями. Прикладное программное обеспечение должно поставляться в электронном виде в форме, пригодной для загрузки программы в аппаратные средства и для корректировки программного кода всех функциональных блоков.

  - Базовое ПО должно быть русифицировано и сопровождаться документацией на русском языке.

  - /Требования Заказчика/.

- Требования по информационной безопасности.

  - Взаимодействие между АСУ ТП и корпоративным сегментом сети (в случае необходимости передачи данных) должно осуществляться с использованием технологии однонаправленной передачи данных (с применением диода данных).

  - Применять средства защиты информации российского производства.

  - Проектируемые средства защиты информации должны иметь действующие сертификаты ФСТЭК России и/или ФСБ России в случае, если этого требует законодательство РФ.

  - Все проектируемые средства защиты информации не должны оказывать негативного влияния на функционирование АСУ ТП.

  - /Требования Заказчика/.

- Дополнительные требования.

  - /Требования Заказчика/

Приложение №4 к образцу задания

на проектирование модернизации АСУ ТП

Требования по информационной безопасности технологического сегмента сети

- Общие требования.

  - Требования по информационной безопасности, сформированы на базе перечня нормативной документации (Приложение 1). Перечень НТД и, как следствие, набор требований и мер ИБ, подлежат обязательной и периодической актуализации в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 (п. 2в, 2е) и Постановления Правительства РФ от 14.11.2023 № 1912 (п. 4, 5), а также при изменении состава объекта КИИ, технологии, выявлении новых угроз или изменении законодательства РФ.

  - Принимаемые организационные и технические меры, должны соотноситься с требованиями к субъектам КИИ, изложенным в Указе Президента РФ от 30.03.2022 № 166, Указе Президента РФ от 01.05.2022 № 250, ПП РФ от 14.11.2023 № 1912.

  - Принимаемые организационные и технические меры должны соотноситься с мерами по промышленной, функциональной безопасности, иными мерами по обеспечению безопасности. При этом меры по обеспечению безопасности не должны оказывать отрицательного влияния на функционирование объекта в проектных режимах его работы.

  - Подсистема информационной безопасности технологического сегмента должна соответствовать требованиям, описанным в Стандарте АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «Управление информационной безопасностью критической информационной инфраструктуры технологического сегмента».

  - В рамках проектирования, на стадии разработки технического задания необходимо:

- провести обследование действующей системы с подробным описанием существующей системы имеющихся организационных и технических мер обеспечения информационной безопасности;

- результаты обследования отразить в отчете с приложением физических и логических схем по формату (Приложения 5);

- разработать модель угроз для технологического сегмента сети. Модель угроз выполнить в соответствии с "Методическим документом. Методика оценки угроз безопасности информации" (утв. ФСТЭК России 05.02.2021).

  - Набор мер по обеспечению информационной безопасности АСУ ТП должен быть адаптирован на основании разработанной модели угроз. Набор мер должен соответствовать организационно-техническим мерам, предусмотренным в Приказе ФСТЭК № 239 от 25.12.2017 г. и должен обеспечивать нейтрализацию всех актуальных угроз безопасности информации

  - Подсистема информационной безопасности должна рассматриваться как составная часть АСУТП.

  - Для АСУТП с управляющим воздействием должны быть предусмотрены меры информационной безопасности как для 3-й категории значимости с учетом индивидуальной оценки критичности АСУ ТП со стороны управления по информационной безопасности.

  - Должны быть реализованы организационные и технические меры по контролю целостности и неизменности программного обеспечения, конфигураций оборудования и средств защиты информации в технологическом сегменте, включая использование средств доверенной загрузки (Приказ ФСТЭК России №239, Мероприятие 1.8; ПП РФ №1912 от 14.11.2023, п. 8).

- Требования к средствам защиты информации.

  - Проектируемые средства защиты информации должны иметь действующие сертификаты ФСТЭК России и/или ФСБ России.

  - Все проектируемые средства защиты информации должны быть обеспечены гарантийной и (или) технической поддержкой на весь период эксплуатации.

  - Должно быть предусмотрено горячее резервирование проектируемого оборудования, непосредственно участвующего в обработке технологической информации, если это допускается технологиями и протоколами работы АСУТП. Если горячее резервирование не допускается, должен быть предусмотрен «холодный резерв».

  - Проектируемые средства защиты информации должны быть согласованы с отделом информационной безопасности КИИ и Департаментом АСУТП.

- Требования к технологическим сетям АСУ ТП.

  - Взаимодействие между технологическими сетями и иными сетями (в том числе другими технологическими сетями, корпоративным сегментом) должно быть исключено в соответствии с базовым принципом разделения сетей (Приказ ФСТЭК России №239, п. 3.1; Указ Президента РФ №166, п. 4а). В случае необходимости передачи информации ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МОНИТОРИНГА (данных от технологического процесса) из сегмента технологической сети с управляющим воздействием во внешние сети, должна использоваться технология однонаправленной передачи данных (диоды данных), сертифицированных ФСТЭК России, обеспечивающая передачу только в направлении из защищаемого сегмента. Любая передача данных (включая управляющие команды, обновления, конфигурации) в сегмент технологической сети с управляющим воздействием из внешних сетей запрещена.

  - Взаимодействие технологических сетей с сетью Интернет не допускается;

  - Взаимодействие технологических сетей с внешними выделенными сетями должно быть организовано через межсетевой экран с организацией DMZ-зон (сегмента сети без управляющего воздействия, используя промежуточные сервера).

  - В DMZ размещаются сервера, не имеющие доступа в технологические сегменты. Внешние пользователи взаимодействуют только с данными серверами как с источниками данных. Правила межсетевого экранирования настраиваются для каждого сервера отдельно.

  - Взаимодействие между сетями и сегментами внутри технологических сетей должно осуществляться исключительно через интерфейсы, организованные на межсетевом экране.

  - Каждую технологическую систему необходимо выделить в отдельный сетевой сегмент. В отношении каждой технологической системы обеспечить сегментирование по функциональным уровням (верхний, средний, нижний).

  - Внутри функциональных уровней должно быть обеспечено более детальное сегментирование (микросегментирование). В частности, должны выделяться сегменты для администрирования АРМов и серверов, сегменты для администрирования сетевого оборудования и межсетевых экранов, сегменты для управления и настройки технологических систем и технологического оборудования, сегменты телефонной связи, сегменты многофункциональных устройств и периферийного оборудования. Микросегментирование осуществляется индивидуально для каждой технологической системы с учетом критичности системы и особенностей ее функционирования. Указанное сегментирование должно обеспечивать выполнение требований Приказа ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 (Мероприятия 3.2, 3.3, 3.4, 3.6).

  - В технологическом сегменте не допускается применение программного обеспечения и технических средств, не участвующих непосредственно в управлении технологическими процессами.

  - Для обеспечения сетевой безопасности внутри одной подсети должны применяться локальные межсетевые экраны на АРМах, серверах, контроллерах.

  - Сегментирование должно быть проведено таким образом, чтобы исключить возможность доступа между сегментами в обход межсетевого экрана.

  - Удаленный доступ (из сетей общего пользования, корпоративной сети, внешних сетей) к компонентам технологического сегмента ОКИИ для целей администрирования, настройки, обновления или технической поддержки полностью запрещён.

  - При построении архитектуры необходимо разработать схему технологического сегмента согласно концепции ESESCO (рисунок 1).

Рисунок 1. Концепция ESESCO

Приложение №5 к образцу задания

на проектирование модернизации АСУ ТП

Требования к схемам технологических сетей

Общие требования к схемам:

- Необходимо обеспечить читаемость схемы и возможность ее анализа и проверки, в том числе при рассмотрении цветного печатного экземпляра. С этой целью рекомендуется придерживаться следующих правил:

  - Схема должна быть выполнена на листе формата, соответствующего сложности схемы (рекомендуется А4 или А3), обозначения оборудования и связей на схеме должны быть выполнены шрифтом, который позволит обеспечить идентификацию всех отображаемых компонент и связей между ними (рекомендуемые параметры: шрифты times new roman, arial; размер шрифта минимум 8-10).

  - При отображении связей количество пересечений линий должно быть минимизировано. для достижения этого следует грамотно располагать объекты на схеме, использовать максимум возможной площади листа.

  - Для отображения связей рекомендуется использование сплошных линий, а не пунктирных. Разные виды взаимодействий должны отображаться линиями разных цветов (примеры различных взаимодействий приводятся в требованиях к каждому из типов схем), в случае большого количества различных видов взаимодействий допускается использование линий, отличных от сплошных.

  - При невозможности обеспечить читаемость схемы в связи с большим количеством задействованного оборудования и/или большим количеством взаимодействий, следует разделять схему на несколько схем. В этом случае на каждой из них отображаются все компоненты, входящие в состав, а из взаимодействующих с системой – компоненты, объединенные общим признаком (примеры приводятся в требованиях к каждому из типов схем).

- В рамках единого комплекта документов для отображения одного и того же объекта на всех схемах должны использоваться одинаковые символы.

Логическая схема (схема маршрутизации, L3 OSI) отражает структуру сети на 3-м и выше уровнях модели osi (т.е. сетевые протоколы, адресация, взаимодействие АРМ, Систем). смежные Системы – это Системы, с которыми взаимодействует описываемая Система, в том числе и инфраструктурные.

На логической схеме отображаются:

- Площадки, на которых развернуты компоненты Системы (серверы, АРМ пользователей и администраторов и т.п.) и компоненты смежных систем, с которыми взаимодействуют компоненты Системы (далее – компоненты смежных Систем):

  - Указываются в виде рамок для компонент, которые на этих площадках размещены.

  - Приводится название/обозначение площадки - принадлежность организации, местонахождение: город, улица, дом, серверная комната.

- ip-подсети, которым принадлежат компоненты Системы и компоненты смежных Систем:

  - Указывается принадлежность vlan, указывается адрес подсети с маской, которой принадлежат описываемые компоненты Системы/смежных Систем и идентификатор vlan (при его наличии).

  - Для сетей, терминируемых на межсетевом экране, указывается наименование сегмента, например, обозначение «ДМЗ» для демилитаризованной зоны.

- Межсетевые экраны, которые используются для фильтрации соединений между компонентами Системы и компонентами смежных Систем:

  - Указывается обозначение, позволяющее однозначно идентифицировать МЭ. следует указывать наименование МЭ в системе управления, имя хоста, в крайнем случае, ip-адрес интерфейса управления МЭ.

  - ip-адреса интерфейсов МЭ в случаях, если они являются шлюзами отображенных на схеме ip-подсетей.

- VPN-шлюзы, используемые для установки защищенных соединений между компонентами Системы:

  - Указывается обозначение, позволяющее однозначно идентифицировать VPN-шлюз, следует указывать наименование VPN-шлюза в системе управления, имя хоста.

  - ip-адрес VPN-шлюза.

- Компоненты Системы и смежных систем, такие как серверы, АРМы пользователей и администраторов:

  - Серверы:

    - Назначение сервера, с идентификацией принадлежности его к рассматриваемой Системе и/или к смежной Системе.

    - Полное dns-имя.

    - ip-адрес(а).

пример (вымышленный): сервер бд ис «орд», as111.ie.corp, 172.144.50.2

  - АРМы:

    - В зависимости от категории информации, обрабатываемой в Системе, для АРМа пользователей указывается:

- АРМы пользователей обозначаются с указанием площадки (сеть интернет, сеть компании, сеть Общества и т.п.) и ip-подсети;

    - Роль в структуре, например, «ПК администраторов», «ПК пользователей».

- Сетевые взаимодействия:

  - Указываются в виде линий, соединяющих компоненты Системы или компоненты Системы и смежных Систем, линии должны быть отображены проходящими через МЭ, если МЭ осуществляет фильтрацию соответствующего взаимодействия.

  - Указывается наименование/назначение сетевого взаимодействия в легенде, например: «доступ пользователей к системе», расшифровка взаимодействия приводится в легенде, указание расшифровки на самой схеме не требуется.

  - Направление сетевого взаимодействия (в виде стрелки, направленной в сторону компоненты, принимающей запрос на установление соединения), приемником соединения обязательно должен быть одиночный хост или ограниченная группа хостов, а не сеть (кроме взаимодействия с серверами в Интернет, когда идентификацию их осуществить невозможно), если несколько серверов Системы имеют одинаковые взаимодействия, то данные сервера рекомендуется группировать (обводятся рамкой) и общее сетевое взаимодействие должно заканчиваться/начинаться у границы группировки (рамки), двусторонние стрелки допустимы, только если взаимодействие в обе стороны происходит по одним и тем же портам и протоколам.

  - Прикладной протокол, например, https или rdp, порт/транспортный протокол в скобках после наименования прикладного протокола. если прикладной протокол стандартный - указание его наименования обязательно. пример: «https (443/tcp)».

  - Допускается одной линией группировать разные типы соединений, например: «https (443/tcp), rdp (3389/tcp)», если все указанные типы соединений относятся к взаимодействию между компонентами. разные виды взаимодействий должны отображаться линиями разных цветов.

  - Сетевой протокол, для которого не требуется указание соответствующего протокола более высокого уровня, например, icmp.

  - При указании взаимодействия по протоколу rpc необходимо указывать конечный диапазон портов, например, «1024-65535/tcp», при этом необходимо применять меры по максимально возможному сокращению данного диапазона.

  - Пример расшифровки в легенде: «доступ пользователей к системе - https (443/tcp)».

  - Сетевые взаимодействия должны указываться в соответствии с документацией на компоненты Системы и учитывать роль компонент в реализации Системы, например, если для распространения обновлений антивирусных баз ftp-сервис не используется, то взаимодействия данного типа не должно указываться на схеме.

- Точки входа в транспортную сеть компании (указываются МЭ, либо другое активное оборудование), если взаимодействие между компонентами Системы (между собой) или между компонентами Системы и смежными Системами осуществляется по каналам, проходящим вне физически защищенного периметра (как правило, это wan-каналы), то необходимо указывать их на схемах.

- Виртуальная инфраструктура:

  - Если развертывание серверов Системы осуществляется на централизованной виртуальной инфраструктуре компании, то виртуальные сервера на логической схеме отображаются в соответствии с общими требованиями к физическим серверам, физические серверы (хосты, на которых развернуты виртуальные) указываются только, если будут участвовать в логической схеме взаимодействия.

  - Если развертывание серверов Системы осуществляется на специально созданной под нужды проекта виртуальной инфраструктуре, то оборудование на схеме указывается следующим образом:

    - Виртуальные серверы Системы - указываются аналогично требований к физическим серверам;

    - Хостовая машина (гипервизор) – указывается в виде рамки вокруг виртуальных серверов. для хостовой машины указывается: полное dns имя, vlan, подсеть и маска подсети, ip адреса интерфейсов (управляющих: администрирование esxi, ipmi, а также для связи с системой хранения данных или внешним хранилищем), сетевые потоки от АРМ администраторов до управляющих интерфейсов.

- Разделение сложных логических схем рекомендуется осуществлять по типам взаимодействий:

  - взаимодействия пользователей и администраторов с ИС;

  - взаимодействия ИС со смежными прикладными системами (1С и т.п.);

  - взаимодействие с инфраструктурными системами (ad, Exchange, система антивирусной защиты, система мониторинга, система обновлений, система резервного копирования и т.п.).

- Другой допустимый вариант – отделение схемы сетевых взаимодействий от схемы маршрутизации.

- Типичные ошибки:

- схема очень мелкая и не читаемая.

- невозможно проследить движение сетевого потока на схемах.

- недостаточно информации, например, не указан прикладной протокол, транспортный протокол, порт или назначение сетевого взаимодействия.

- сетевое взаимодействие идет в «облако», не являющееся Интернетом.

- указано двунаправленное сетевое взаимодействие для протоколов над tcp, например, в случае с МЭ укажите одно направление – в сторону приемника соединений; не применимо, когда инициатором соединения могут выступать обе стороны по одним и тем же протоколам и портам.

- несоответствие прикладных протоколов портам, например: «pop3 (25/tcp), snmp (110/tcp)».

- на одном уровне детализации упомянуты протоколы транспортного и прикладного уровней, например: tcp порт 1521, http порт 80. указывайте прикладной протокол.

- указаны взаимодействия, не соответствующие схеме информационных потоков, например, обращение к web-серверу осуществляется по протоколу rdp.

- указаны взаимодействия, не имеющие отношения к рассматриваемой Системе, например, взаимодействия между компонентами смежных систем.

- указаны не полные dns имена серверов.

- взаимодействия через VPN идут на обычный фильтрующий МЭ, а не на оборудование, которое должно строить защищенное соединение – сервер VPN.

- направления взаимодействий между компонентами указано не корректно, например обращение к AD идет от сервера Системы к контроллеру домена, но не наоборот.

- при указании ip подсетей для АРМ пользователей должны быть указаны конкретные значения ip или сети, например 172.255.245.0/22, а не общие обозначения «подсеть Общества».

Пример логической схемы

Рисунок 1 - Логическая схема Системы (пример)

Физическая схема (фактически - схема коммутации, L1-L2 OSI)

Требования к физической схеме:

- На схеме отображается только оборудование, входящее в состав описываемой Системы, а также активное сетевое оборудование, обеспечивающее подключение оборудования системы к ЛВС (вплоть до МЭ, ближайшего по схеме подключения к указанному оборудованию).

- Схема должна содержать идентификаторы оборудования, позволяющие однозначно определить используемое в схеме устройство (полное dns-имя хоста и модель), для blade-корзин указывается модель blade-корзины, а также модель используемого лезвия (сервера внутри blade-корзины).

- Для Систем, развернутых на виртуальной инфраструктуре, указываются все физические серверы, на которых размещены виртуальные, и все виртуальные серверы Системы (рекомендуется указывать также привязку виртуальных серверов к физическим), а также указываются все подключенные системы хранения данных с описанием способов и типов подключения; физическая схема для виртуальной инфраструктуры должна включать отображение всех виртуальных коммутаторов, используемых для подключения виртуальных серверов Системы.

- Схема должна содержать информацию о принадлежности vlan, типах и именах интерфейсов серверов, систем хранения данных и активного оборудования («eth0» и т.п.); для активного сетевого оборудования обозначаются только те порты, куда подключается оборудование, входящее в состав Системы, и порты, используемые для связи между собой отображенного на схеме активного сетевого оборудования; для blade-корзин указываются типы и имена интерфейсов встроенных коммутаторов и лезвий внутри blade-корзины; для виртуальной инфраструктуры и систем хранения данных (если это не централизованная инфраструктура компании, а созданная специально в рамках данного проекта) обязательно указываются принадлежность vlan, типы и имена управляющих интерфейсов.

- Схема должна содержать обозначения vlan с указанием оборудования, на котором vlan терминируется.

- На схеме различными типами линий указываются тегированные и нетегированные каналы связи между отображенным оборудованием; обозначение каналов связи на схеме должно содержать информацию о vlan, трафик которых проходит по данным каналам (из числа vlan, в которые подключено оборудование, входящее в состав Системы), пропускную способность каналов.

- На схеме для всего отображенного оборудования указываются помещения (город, улица, дом, серверная комната), в которых оно размещено; для оборудования, входящего в состав Системы, дополнительно указываются идентификаторы стоек и мест; для blade корзин в случае их нахождения в стойках указывается место в стойке, а для лезвий внутри bladе-корзин – номер в blade-корзине.

Пример физической схемы

Рисунок 2 - Схема физических соединений сервера [имя сервера] (пример)

# Приложение 7

### Примерный типовой перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком проектной организации для разработки проектной документации

- Утвержденные в установленном порядке проект планировки территории и проект межевания территории, для размещения линейного объекта капитального строительства (проектной организации может быть поручено получение указанных документов).

- Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства (проектной организации может быть поручено получение указанных документов).

- Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции объекта капитального строительства.

- Технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия).

- Документы о согласовании отступлений от положений технических условий.

- Разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

- Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа).

- Документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления.

- Данные о виде топлива и его классификации.

- Ситуационный план района строительства, ситуационный план размещения реконструируемого объекта.

- Материалы по ранее проведенным инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-геологическим, геодезическим изысканиям и иным.

- Справка о балансовой стоимости сносимых зданий и сооружений.

- Справка геологического управления об отсутствии полезных ископаемых на участке строительства (получение данного документа может быть поручено проектной организации).

- Сведения о существующих и прогнозных концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде, почве в районе строительства (могут быть получены в ходе проведения инженерно-экологических изысканий).

- Сведения о существующем и прогнозном состоянии водоемов в районе строительства (могут быть получены в ходе проведения инженерно-экологических изысканий).

- Данные о техническом состоянии расширяемой или реконструируемой ТЭС и объектов, входящих в ее состав, основные технико-экономические показатели ее работы за последние 3 года.

- Данные о техническом состоянии расширяемой или реконструируемой линии электропередачи (подстанции) и объектов, входящих в ее состав, основные технико-экономические показатели ее работы за последние 3 года.

- Рабочая и исполнительная документация на объекты или их узлы, подлежащие реконструкции, модернизации, техническому перевооружению.

- Акты, заключения о результатах обследования, обмеров объектов или их узлов.

- Планы и профиль трасс тепловых и электрических сетей, подлежащих переустройству, а также исполнительные схемы тепловых камер, павильонов, зданий распределительных устройств и других сооружений.

- Протоколы технических совещаний и технические решения по вопросам переустройства объектов и их узлов.

- Заключения по испытаниям оборудования, подлежащего модернизации.

- Схемы электрических соединений распределительных устройств, подлежащие переустройству.

- Схемы существующих тепловых сетей населенных пунктов или районов городов, подлежащих реконструкции.

- Предлагаемые для рассмотрения схемы и другие технические решения по переустройству объектов, схем трубопроводов, тепловых и электрических сетей, оборудованию и строительным конструкциям.

- Действующие схемы релейной защиты и автоматики, подлежащие модернизации.

- Сведения, характеризующие опасный производственный объект.

# Приложение 8

| Форма оформления ведомости замечаний (рекомендуемая) |  |  |
| --- | --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕЧАНИЙ №____ от ____________20____ г.

по результатам рассмотрения проектной документации по объекту: «…..»

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание | Ответ проектной организации на замечание с описанием внесенных изменений | Ссылка на откорректированную документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел «…» |  |  |  |  |
| 1. |  | (Том, лист, позиции сметы) |  |  | (Том, лист, позиции сметы) |

Подпись                                                                            ФИО исполнителя, контактный тел., эл. почта

| # Приложение 9 Рекомендуемая форма заключения на проектную документацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |

На проектную документацию: «…..» /филиал/

Заголовок  к тексту

Проектная документация «…..» выполнена «…….» в 20____ г..

Состав проектной документации:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| …. | …. |

Краткое описание

/Приводится краткое описание принятых проектных решений/

Согласования

- /Указываются положительные заключения экспертиз, согласования проектной документации с иными контролирующими организациями, например ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго», ОДУ Сибири и т.п./

Выводы

Проектная документация «……..» рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | /Указываются технико-экономические показатели объекта, приведенные в проектной документации и/или заключении экспертизы/ |  |  |
|  | … |  |  |
|  | Сметная стоимость, без НДС, в ценах на _______ г., в том числе: строительных работ монтажных работ оборудование прочие затраты | тыс. руб. | … … … … … |

/Должность/											ФИО

Исполнитель

тел.:

# Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Основание | Инициатор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Изменение 1, приказ от 25.05.2021 №201

Ссылка на документ, разрешающий внесение изменений и содержащий текст изменений